采购项目：宿州市立医院南北院区消防维保项目

项目编号：EP-

公

开

招

标

文

件

（电子标）

采 购 人：安徽省宿州市立医院（盖章）

代理机构：安徽省招标集团股份有限公司（盖章）

监督部门：宿州市卫生健康委员会

2024年7月

监督部门和交易平台

一、本项目监督部门：宿州市卫生健康委员会

地址：安徽省宿州市埇桥区银河一路 530 号

监督电话：0557—3022140

二、本项目交易平台所在地：宿州市公共资源交易中心

地址：宿州市埇桥区埇上路 566号（市政务服务中心5楼）

电话：0557-3030329

网址：http:// ggzyjy.ahsz.gov.cn /szfront/

目 录

招标文件第一部分（专用部分）	4

第一章  招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	7

第二章 投标人须知前附表	8

第三章 货物服务需求一览表	13

一、货物服务清单及技术要求/服务需求	13

二、商务要求	22

第四章 评标办法（综合评分法）	24

一、 评标原则	24

二、评审办法	24

三、 评审程序	24

四、资格性审查表	25

五、符合性审查表	28

六、评分办法	29

招标文件第二部分（通用部分）	31

第五章 投标人须知	31

一、总    则	31

二、招标文件	33

三、投标文件	34

四、投标	37

五、开标	38

六、评标	38

七、定标和授予合同	40

八、质疑与投诉	41

九、投标人须知的补充与修改	41

第六章 采购合同	43

第七章 投标文件格式	51

# 招标文件第一部分（专用部分）

## 第一章  招标公告

招标公告

项目概况

宿州市立医院南北院区消防维保项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（安徽省·宿州市） （网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn）获取招标文件，并于2024年8月 日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：EP-

项目名称：宿州市立医院南北院区消防维保项目

预算金额：171.5万元/年

最高限价：171.5万元/年

采购需求：宿州市立医院南北院区消防维保项目，包括南北院区内建筑及建筑外围和附属区域的所有消防系统的维护、保养、检查、设备更换、安装、调试、维修、验收、评估、技术服务、培训、升级、售后服务等所有内容，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起3年（1+1+1模式），一年服务期满后，根据服务质量、履约情况，经采购人年度考核合格后可以续签下一年合同，合同一年一签，续签不超过两次，续签合同金额不变。

本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款第三项之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”

（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为采购响应递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

3.2具有消防维保资质，并提供在应急管理部消防救援局社会消防技术服务信息系统网上备案截图（截图要能清晰体现网址https://shhxf.119.gov.cn/）；

3.3拟派本项目负责人需具备一级注册消防工程师，驻场维保人员需具备中级检测维保方向消防设施操作员证（原建（构）筑物消防员证四级），随时响应采购人要求。

### 三、获取招标文件

时间：2024年8月日至2024年8月 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8：00至12：00，下午14：00至17:30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：网上获取。

方式：（1）凡有意参加投标者，在招标文件获取时间范围内均可在宿州市公共资源交易中心新版交易系统会员端登录地址（网址：http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin）交易平台登录处进行用户登记，登记为供应商后使用CA锁登录进入宿州市公共资源交易系统，进入系统—》招标公告列表—》筛选项目类型为“采购”—》选中相应项目公告—》点击“文件下载”下载获取招标文件，也可以通过输入标段包编号，在关键字中搜索，找到需要投标的标段。（详细操作流程：详见本公告附件《投标单位操作手册7.1.40.5版本》），并请随时关注网站答疑澄清。（用户登记操作及审核联系电话：0557-3030327）

（2）请在招标文件获取时间范围内下载获取招标文件，逾期系统将自动关闭，无法下载招标文件。

（3）潜在投标人应合理安排时间，尽量避开开标前等可能存在的高峰期。

售价：每套人民币0元整，招标文件售后不退。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年8月 日9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：宿州市公共资源交易中心第   开标室，因本项目实行全流程电子化交易，供应商原则上不到现场参与交易活动，将通过在线视频直播，供应商可通过登录宿州市公共资源交易网（http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/）点击进入不见面开标大厅观看开标直播。具体操作详见公告附件或宿州市公共资源交易网上的关于《宿州不见面开标大厅操作视频及常见问题》的操作指南。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本采购项目电子投标文件的解密采用远程方式进行，供应商须在规定的时间内在不见面开标大厅对其加密的电子投标文件进行解密，请提前登录不见面开标大厅，按《不见面开标大厅－投标人操作手册》提供的方法操作。解密时间不超过开始解密时间 30 分钟，若超过 30分钟视为解密失败，按无效处理。

2、本采购项目的询标、澄清等程序均采用远程方式进行，请各供应商在评审结束前不要离开电脑，按《投标人操作手册》提供的方法操作，询标响应时间不超过询标发起后 15 分钟，若超过 15 分钟，视为放弃解释权力，评委按不利于供应商解释处理。

3、供应商自身原因导致解密失败的，风险由供应商自行承担。因供应商没有及时登录系统、未完成远程网上解密、询标、澄清等环节导致无法接受评审委员会评审等情形的风险，由供应商自行承担

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：安徽省宿州市立医院

地址：宿州市汴阳三路616号

联系方式：黄老师15375075588

2.采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地　址：安徽省合肥市包河大道236号

联系方式：0551-65199559（17775259351）/65199548

3.项目联系方式

项目联系人：张腾飞、陶国顺

电　话：13739228910、17775259351

- 在线质疑

投标人如果针对此招标（采购）文件存在质疑，可登录电子交易系统http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin点击网上“质疑菜单”发起在线质疑，招标人或招标代理会在法定期限内做出答复。

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |  |
| 2 | 项目编号 | 详见招标公告 |  |
| 3 | 采 购 人 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 联系方式：详见招标公告 |  |
| 4 | 代理机构 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 联系方式：详见招标公告 |  |
| 5 | 采购内容和预算 | 详见招标公告 |  |
| 6 | 项目类别 | □货物类 | ( □单一产品采购 |
|  |  |  | ( □非单一产品采购，其中标 符号的为核心产品 |
|  |  | ☑服务类 |  |
| 7 | 评审办法 | ☑综合评分法 □有效最低价 |  |
| 8 | 中标人个数 | 1个 |  |
| 9 | 招标文件的 澄清和修改 | 详见“第五章11、招标文件的澄清和修改 ” |  |
| 10 | 招标文件的 质疑和答复 | 详见“第五章12、招标文件的质疑和答复” |  |
| 11 | 投标人资格 要求 | 详见招标公告 |  |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金： 0 万元。 按照《关于进一步规范政府采购管理支持企业发展的通知》（宿财购［2021]48号）执行，政府采购货物、服务以及以非招标方式开展的政府采购工程项目，一律免收投标（响应）保证金。 |  |
| 13 | 投标保证金到账截止时间 | 投标保证金到账截止时间与提交投标文件截止时间、开标时间一致。（电子保函推送至电子交易服务平台时间视同保证金到账时间） |  |
| 14 | 农民工工资要求 （适用于施工类项目） | 本项目不适用 |  |
| 15 | 本项目中小企业划分标准所属行业： | 其他未列明行业 |  |
| 16 | 投标文件份数 | 系统提交的电子投标文件 |  |
| 17 | 投标文件格式 | 详见第七章 |  |
| 18 | 合同履行期限 | 详见招标公告 |  |
| 19 | 投标截止时间和开标时间 | 详见招标公告 |  |
| 20 | 投标文件提交地点 | 详见招标公告 |  |
| 21 | 投标有效期 | 开标后60天 |  |
| 22 | 公告公示媒介 | 宿州市公共资源交易中心门户网（网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/）和本项目交易平台所在地交易中心门户网（网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/） ，并同时在安徽省公共资源交易监管网。 |  |
| 23 | 电子投标文件制作注意事项（重要） | 1、本项目投标文件组成中另外设置以下节点供投标人上传对应资料，不能对应的，可上传至资格证明文件中“招标文件规定的其他材料”节点： 招标文件第 章第 项要求的彩页 招标文件第 章第 项要求的检测报告 招标文件第 章第 项要求的证书 …… 备注（本备注招标文件定稿后请删除）：上述节点名称不要带 \ / : * ? ‘ “ < > ¦ &等符号。因为投标文件范本模板仅仅列举了一些通用的需要上传的节点，但是对于项目特有的需要投标人上传资料的节点是没有设置的，所以本条内容请代理结合本项目要求投标人上传的资料的多少判断。如果需要上传的资料很多，请按照上述名称格式一一列举出来，然后在投标文件组成中设置对应节点供投标人上传，方便投标人上传资料，也方便评委评标。在交易系统制作招标文件后，进行“挑选投标文件组成”时，点击左上角“个性化新增”，新增对应的节点名称（注意，新增的名称一定与本条列举的名称保持一致） |  |
| 24 | 电子招投标具体要求 | 1、投标人提交的投标文件应当全部使用招标文件所要求的投标文件格式，生成的电子投标文件扩展名为.sztf的为加密投标文件，需上传至招投标系统。不同投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码、文件上传IP地址、文件上传MAC地址不得相同。如有雷同，符合性审查不通过。 2、在编制投标文件时，以采购人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制； 3、投标人必须使用投标文件制作软件（公共资源交易中心网站免费下载使用）编辑并刻录投标文件。 4、投标人必须在本项目交易平台上传投标文件电子版，作为投标文件重要组成部分。 5、投标人须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。 不符合以上五项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。 6、投标人使用CA解密锁（生成谈判响应文件的CA锁）远程解密。 7、电子标书制作及投标服务咨询电话：4009980000或0557-3030326 8、项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对投标文件做进一步的评审，并作无效标处理： ①无法打开或不完整的； ②携带病毒并造成后果的； ③恶意提交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的； ④评标委员会认定的其他无效标情形。 特别提醒：在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。另请下载最新版投标制作软件编辑并刻录投标文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成投标文件无效。 电子投标操作手册下载地址：电子投标操作手册下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=a7ba1ee8-4ab0-47d8-9527-90773a2f09b1&areacode=340000&CategoryCode=18 |  |
| 25 | 其它 | 1.“政采贷”融资指引:有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商治融资事项，确定融资意向。 中标人签署政府采购中标(成交)合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 2.电子保函指引:中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函(包括:履约保函、预付款保函)。 3.本项目采购代理服务费：暂定12432.00元（以中标金额作为计算基数），按计委计价格[2002]1980号文件和发改委发改价格 [2011]534号文件规定标准的60%计取，由中标人支付； 成交供应商是否交纳采购代理服务费：☑是 □否 （1）供应商总报价中应考虑采购代理服务费； （2）成交候选供应商被确定为成交供应商后，须在领取成交通知书之日起3个工作日内向安徽省招标集团股份有限公司支付采购代理服务费。 （3）采购代理服务费以汇款形式支付； （4）成交供应商须在以下账户交纳采购代理服务费： 账户名：安徽省招标集团股份有限公司 开户银行：建行合肥市滨湖新区支行 账号：34001474708050043497 4.社保证明材料：本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认； （4）其他经评标委员会认可的证明材料。 社保缴费证明（或社保证明材料）指的是至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可。 5. 投标人需在领取中标通知书时，向代理机构提交三份纸质投标书 (一正两副）和一份非加密电子投标文件U盘（须与 CA 锁中上传的电子投标文件一致） |  |

## 第三章 货物服务需求一览表

### 一、货物服务清单及技术要求/服务需求

- （一）总体要求

1、南院区建筑面积68875㎡、北区建筑面积428513.06㎡，南北院区共497388.06平方米及建筑外围和附属区域的所有消防水源、消防水系统、消防控制室（包含）、疏散通道、消防器材（灭火器、应急灯、疏散标志、防火门、防火卷帘、闭门器、顺位器、喷淋、烟感、消火栓、高位水炮、预制气体灭火系统、有管网气体灭火系统、水泵接合器、火灾显示盘、电气火灾监控、排烟送风系统等）维修更换、管道井封堵、消防评估等，项目设有6个消防控制室、2个消防水泵房（5组消防水泵）、2个高位消防水箱等设备房。

注：原损坏设备及施工缺陷均在维保范围内。

- （二）具体服务要求

1、出具年度维保计划、季度维保计划、月维保计划，按照保卫科要求和维保计划对全部消防设施进行检测、润滑、清洁、喷漆、紧固、维修、更换；中标人负责医院所有消防设施的更换、维修、保养以及相关制度的完善、提升，要做到日巡查、月测试、季保养；

2、北区不低于6人驻场，全天24小时双人双岗值守；南区24小时驻场，要求南、北院区驻场人员要有丰富的维修经验和不低于中级消防维保资质，能够正确应对各类应急突发事件及设施抢修；

3、按要求对灭火器进行换粉或更换灭火器，每年检测、更换之前按照保卫科计划对全院各科室进行灭火器实操演练；

4、对全院管道井进行检查，对未封堵管道井进行封堵；

5、消防系统设施第三方年度检测（包括消防评估及电气评估，需向采购人提供具有效力的消防评估报告）；

6、合同签订后，中标供应商应首先对维修保养的建筑消防设备进行一次全面检查，负责维护、保养及损坏设施的更换，中标人需完善悬挂各类消防安全标识、标贴、水流指示、阀门指示和流向等；

7、每年至少对采购人做两次系统全面的消防演练；

8、机械设备齐全，能及时发放施工人员（包括农民工）工资、财务状况良好，社会信誉好；

9、对消防设施操作员和微型消防站专兼职消防员进行培训教育与人员素质提升；

10、保证每月10日前向采购人监督部门出示上月系统维保报告并附巡检、测试、维保记录，一式两份，留档备案；

11、做好保卫科安排的其他消防有关的事项；

12、消防维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件、戴安全帽等，维保期间中标人的安全责任和由中标人引起的安全责任由中标人负责；

13、主要设备清单，见附表。

14、质量保证：保证本次所投标的项目所使用产品均为厂家原包装，符合国家质量认证中心认证标准要求，提供产品技术资料(包含产品目录、使用说明书、合格证及使用指南)。品牌、规格型号、满足投标报价说明内的任意品牌，满足施工图纸设计和规范要求的质量等级，选定的材料供应厂家和价格须经招标人认可，并应按有关技术规范要求对材料质量进行检验；如采购人对某种或某些材料的质量有异议，有权下发停止使用材料的指令，供应商应无条件接受和服从。若该材料经质量检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由供应商自负。因供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由其承担所造成的一切损失。本项目中标供应商所提供的所有产品均为原厂正品，绝不提供替代品或假冒伪劣产品，且与原主机系统匹配。

15、违约界定和处理

中标人如有下列情形之一的，将视为违约：

（1）未按规定的时间完成本合同的维保内容；

（2）提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

（3）提供的零配件质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

（4）没有维保能力（或没有组织配件的能力）更新配件或维保工作采取转包的；处理约定：扣除 1%的维保费用。

（5）相关权威部门检查不合格；

处理约定：一旦发生检查不合格并经权威部门认定是中标人责任，采购人拒付全部维保费用。

（6）在发生火灾后，经权威部门认定，是因消防设施不起作用导致的损失由中标人承担。

16、服务质量及应达到的效果；

1) 本项目维保质量必须符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）和《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）及项目国家、安徽省及医院的规范、标准、规定、规程。

2) 发现并解决消防系统目前存在的问题和安全隐患；

3) 通过维保使得消防系统的功能达到规范及设计要求；

4) 提高、确保消防系统运行的可靠性和稳定性；

5) 出具完整详细的、被地方消防部门认可的、具有法律效力的维保报告。并遵守当地消防部门的规定和要求，达到合格标准；

6) 系统通过维保、维修确保图纸设计功能实现；消除施工缺陷使其符合规范规定；

7) 对于维保巡查中发现的不合格项提出隐患报告，给出整改意见；并及时维修、消除；

8) 按照最新的、最高的规范、标准进行维保，并给出质量意见。

17、响应时间：要及时响应，因缺少部件或重大事故的响应时间不得超过24小时。

注：以上具体服务要求需提供承诺函，否则响应无效（承诺函格式自拟，未提供视为未实质性响应招标文件要求）。

- （三）报价要求

1、本项目按维保服务报总价，报价为1 年服务期内完成本项目所需的一切费用，包含宿州市立医院南、北院区消防系统的维护、保养、检查、调试、维修、设备免费更换的检测费、工时费及消防部门年检、评估费、系统巡检费、辅材费、备件仓储及管理费、值班费、税金等所有各项费用。供应商最后报价总价不得超过171.5万元，否则响应无效。

2、供应商应自行踏勘服务现场，供应商须自行考虑履约过程中存在的价格因素及相关风险，如因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完成维保服务，供应商自行承担一切后果。

- （四）消防维保质量考评表

消防维保质量考评表

项 目 名 称 ： 考 评 时 间 ： 年 月 日

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 应得分 | 实得分 | 问题 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务 |  |  | 30 |  |  |
| 1.1 | 消防系统升级工作 | 系统内软件运行稳定，各功能正常有效，中文地址描述完整 | 3 |  |  |
| 1.2 | 技术要求 | 工作人员是否符合维保专业技术要求、标准 | 5 |  |  |
| 1.3 | 服务质量 | 工作人员尽职尽责，依据合同内服务标准，高质量完成所需进行的工作 | 4 |  |  |
| 1.4 | 驻点服务 | 按合同约定有重大活动是否全程驻点服务维保 | 2 |  |  |
| 1.5 | 工程监督 | 按照要求参与工程质量、进度安全施工监督 | 2 |  |  |
| 1.6 | 月度维修保养服务 | 每月25日前完成月度维修、保养工作并提交书面报告 | 2 |  |  |
| 1.7 | 季度维修保养服务 | 完成季度（深度）检查、维修、保养工作并提交书面报告 | 2 |  |  |
| 1.8 | 年度检测保养服务 | 每年完成年度检测工作并提交书面检测报告 | 2 |  |  |
| 1.9 | 消防专业人员服务 | 指定消防专业人员服务，相关证件是否齐全 | 5 |  |  |
| 1.10 | 服务档案 | 建立服务档案，如实记录服务内容 | 3 |  |  |
| 二、消防主机运行（现场复位后） |  |  | 10 |  | 每项2分 |
| 2.1 | 火警 | 主机运行是否存在火警点位 | 2 |  |  |
| 2.2 | 故障 | 主机运行是否存在故障点位 | 2 |  |  |
| 2.3 | 屏蔽 | 主机运行是否存在屏蔽点位 | 2 |  |  |
| 2.4 | 反馈 | 主机运行是否存在反馈点位 | 2 |  |  |
| 2.5 | 隐藏 | 主机运行是否存在隐藏（预留）点位 | 2 |  |  |
| 三、设备检测情况 |  |  | 20 |  | 每项2分 |
| 3.1 | 烟感、温感、手报 | 每月检测不得少于项目设备总数的20%。 | 2 |  |  |
| 3.2 | 强切、强启 | 每月检测不得少于项目设备总数的20%。 | 2 |  |  |
| 3.3 | 消防广播 | 每月检测不得少于项目设备总数的20%。 | 2 |  |  |
| 3.4 | 排烟风机、正压送风机组 | 每月检测不得少于项目设备总数的20%。 | 2 |  |  |
| 3.5 | 消防广播 | 每月检测不得少于项目设备总数的20%。 | 2 |  |  |
| 3.6 | 电梯归首 | 每年检测不得少于项目设备总数的50%。 | 2 |  |  |
| 3.7 | 卷帘门、防火阀 | 每月检测不得少于项目设备总数的20%。 | 2 |  |  |
| 3.8 | 消防联动测试 | 每年不得少于二次消防联动测试（消防水、电） | 2 |  |  |
| 3.9 | 应急照明、疏散指示标志、灭火器 | 每月检测不得少于项目设备总数的30%。 | 2 |  |  |
| 3.10 | 巡查签到表 | 是否每月巡查维修、保养消防设施、设备1次，建立巡查签到表 | 2 |  |  |
| 四、事件处置 |  |  | 14 |  |  |
| 4.1 | 通讯 | 消防维保单位电话必须保证24小时畅通。 | 6 |  |  |
| 4.2 | 故障修复 | 消防系统出现系统故障时是否按规定2小时内修复故障，并保证设备的正常运行。 | 6 |  |  |
| 4.3 | 卫生 | 维修、保养完是否清除垃圾，保证现场环境卫生 | 2 |  |  |
| 五、安全 |  |  | 11 |  |  |
| 5.1 | 安全结果 | 维修保养时应安全无事故发生 | 4 |  |  |
| 5.2 | 安全检查 | 应甲方、物业需要配合进行消防安全检查 | 3 |  |  |
| 5.3 | 消防演习 | 是否每半年配合物业进行一次的消防演习 | 2 |  |  |
| 5.4 | 消防培训 | 每年（6 月、12 月）组织培训 2 次 | 2 |  |  |
| 六、人员管理 |  |  | 4 |  | 每项1分 |
| 6.1 | 服装 | 维护人员是否着公司统一服装 | 1 |  |  |
| 6.2 | 证件 | 维护人员是否持公司统一证件（工作证、员工证） | 1 |  |  |
| 6.3 | 纪律 | 维护人员进入物业办公区域内是否遵守安全规章制度。 | 1 |  |  |
| 6.4 | 投诉 | 维保过程中是否被业主投诉记录 | 1 |  |  |
| 七 | 合同条款履行情况 | 根据日常记录，未按合同条款执行的一次扣2分。 | 8 |  |  |
| 八、业主使用人意见反馈及解决情况 |  |  | 3 |  |  |
| 考评得分 |  |  | 100 |  |  |

备注：考核内容院方可根据执行情况进行调整。

- （五）附表

1、南、北区部分消防设备清单

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓按钮、手动报警按钮 | 2912 | 此数据仅为南、北区部分设施统计，具体维保数量以现场实际为准。 |
| 2 | 消火栓安装（水枪、水带、接口、灭火器） | 2912 |  |
| 3 | 感温探测器 | 484 |  |
| 4 | 感烟探测器 | 13355 |  |
| 5 | 火灾显示盘 | 129 |  |
| 6 | 防火门门磁开关 | 674 |  |
| 7 | 声光报警器 | 954 |  |
| 8 | 消防电话 | 261 |  |
| 9 | 消防广播 | 1752 |  |
| 10 | 气体灭火控制箱 | 40 |  |
| 11 | 消防水炮 | 12 |  |
| 12 | 消防报警主机 | 15 |  |
| 13 | 图形显示器 | 5 |  |
| 14 | 防火门监控主机 | 6 |  |
| 15 | 电源监控主机 | 4 |  |
| 16 | 电气火灾监控主机 | 5 |  |
| 17 | 直启控制柜 | 4 |  |
| 18 | 消防排烟风机 | 106 |  |
| 19 | 正压送风机 | 37 |  |
| 20 | 喷淋头 | 45899 |  |
| 21 | 灭火器 | 6282 |  |

2、需提供的进场设备清单

| 序号 | 机械或设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 工作状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志牌 | 10 |  | 良好 |  |
| 2 | 水平尺 | 1 |  | 良好 |  |
| 3 | 交直流表 | 4 |  | 良好 |  |
| 4 | 万用表 | 4 |  | 良好 |  |
| 5 | 游标大尺 | 1 |  | 良好 |  |
| 6 | 电动试压泵 | 1 | 5 | 良好 |  |
| 7 | 风焊设备 | 1 | 4 | 良好 |  |
| 8 | 液压弯管机 | 2 | 3 | 良好 |  |
| 9 | 交流电焊机 | 1 | 11 | 良好 |  |
| 10 | 电动凿孔机 | 1 | 3 | 良好 |  |
| 11 | 电 锤 | 2 | 3 | 良好 |  |
| 12 | 台钻 | 2 | 1 | 良好 |  |
| 13 | 水压测试仪 | 2 |  | 良好 |  |
| 14 | 烟温感测试仪 | 4 |  | 良好 |  |
| 15 | 铆接机 | 3 | 2.2 | 良好 |  |
| 16 | 电焊机 | 4 | 7.5 | 良好 |  |
| 17 | 电动切割机 | 1 | 5 | 良好 |  |
| 18 | 电动套丝机 | 1 | 5 | 良好 |  |
| 19 | 手动插板机 | 1 | 2.2 | 良好 |  |
| 20 | 冲击钻 | 2 | 5.5 | 良好 |  |
| 21 | 风速测定管 | 0 |  | 良好 |  |
| 22 | 安全帽 | 10 |  | 良好 |  |
| 23 | 人字梯 | 4 |  | 良好 |  |
| 24 | 绝缘电阻测试 | 1 |  | 良好 |  |
| 25 | 对讲机 | 8 |  | 良好 |  |
| 26 | 接地电阻测试 | 1 |  | 良好 |  |
| 27 | 手提电钻 | 2 | 11 | 良好 |  |

3、需提供的进场常备配件清单

| 设备名称（类别） | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 个 | 300 |  |
| 温感 | 个 | 50 |  |
| 压力表 | 个 | 10 |  |
| 应急灯 | 个 | 100 |  |
| 疏散指示标志 | 个 | 100 |  |
| 安全出口 | 个 | 100 |  |
| 电线 | 米 | 400 |  |
| 声光报警器 | 个 | 30 |  |
| 手动报警按钮 | 个 | 50 |  |
| 消防软管卷盘 | 套 | 40 |  |
| 消火栓柜门玻璃 | 块 | 100 | 各种型号均供应 |
| 消火栓柜门 | 套 | 50 | 各种型号均供应 |
| DND150卡箍 | 个 | 50 |  |
| DND100卡箍 | 个 | 50 |  |
| DND65卡箍 | 个 | 50 |  |
| 抢修节DND100 | 个 | 10 |  |
| 抢修节DND65 | 个 | 10 |  |
| 直立式喷淋头 | 个 | 100 |  |
| 垂直式喷淋头 | 个 | 100 |  |
| 防火阀 | 套 | 20 | 各种型号均供应 |
| 室内消火栓减压栓 | 套 | 20 |  |

注：所有设备清单及进场设备需在合同签订一周之内到场，用掉的设备需在3天内补齐。

### 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起3年（1+1+1模式），一年服务期满后，根据服务质量、履约情况，经采购人年度考核合格后可以续签下一年合同，合同一年一签，续签不超过两次，续签合同金额不变。 |
| 2 | 维保期 | 所有设备自更换验收合格之日起不少于2年。 |
| 3 | 验收 | 由采购人组织验收。 |
| 3 | 付款 | 付款人：安徽省宿州市立医院 付款方式：经验收合格后依照医院财务付款流程支付。 |
| 4 | 履约保证金 | 履约保证金：签订合同前向采购人缴纳合同金额的 2.5%的履约保证金。 保证金形式：转账、电汇、保函、保险等。 |
| 5 | 售后服务要求 | 提供完善的售后服务要求,满足采购文件及采购人要求。 |
| 6 | 其他 | 以下标“√”的为本项目要求，其余未标“√”的不属于本项目要求： □如果投标文件中附有外文资料，必须附上这些外文资料的中文翻译件。对于关键性的证明文件，投标人应在投标文件中提供与外文内容相同且由同一人签署（或盖章）的中文件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。 □投标人所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人应在投标文件中附上有关证书。 □如有进口产品，应在投标文件中提供通过中国海关报关验放进入中国境内的相关材料。 □若所提供的产品为国家鼓励、扶持的或节能、环保产品，应在投标文件中附有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。参照财政部、发展改革委、生态环境部发布的节能、环境标志产品政府采购品目清单，对获得认证证书的品目清单内产品实施政府优先采购或强制采购。 □为便于评委对产品的认识，投标人应尽可能地附有所投产品的彩色样本图等能证明产品符合性的资料。对于采购品种比较单一或金额比较大的项目（或包），投标人应在投标书中附有法定的或权威的检测报告、产品操作手册（使用指南）。 |

## 第四章 评标办法（综合评分法）

### 一、 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 二、评审办法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分标准进行打分，并将所有投标人按得分由高到低顺序排列，按排列顺序推荐1-3名中标候选人，投标报价低于其成本的除外。采用综合评分法的，投标人得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（详见第二章第6点及第三章）品牌相同的，按本条规定处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 三、 评审程序

3.1评审程序包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价和推荐中标候选人名单几个步骤。

3.2开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人提交的资格证明文件进行审查，未通过的应记录原因，通过的填制通过资格审查表交评标委员会参与评标。

3.3投标文件由评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过（持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告）。符合审查指标的，为有效投标。

3.4初审结束后，评标委员会可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当加盖公章，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。

3.5按照招标文件中规定的评标方法和标准，通过初审的投标人方可进入商务和技术评分、综合比较与评价。

3.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认并加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.7评标结束时，评标委员会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，推荐中标候选人。

### 四、资格性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注(声明函可合并提供或单独提供） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 企业营业执照合法有效 | 提供有效的营业执照和税务登记证的（接受合一的证书），应完整地体现出营业执照和税务登记证的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |
| 3 | 财务状况 | 财务状况声明函 | 投标人自行出具 |
| 4 | 依法缴纳税收 | 依法缴纳税收的声明函 | 投标人自行出具 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金 | 依法缴纳社会保障资金的声明函 | 投标人自行出具 |
| 6 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力声明函 | 投标人自行出具 |
| 7 | 3年内没有重大违法记录或期限已届满的书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明 | 投标人自行出具 |
| 8 | 信誉要求 | 招标公告第二、3.条要求 | 按招标公告第二、3.条要求提供相关资料（采购人或者采购代理机构现场网站查询结果为准） |
| 9 | 投标情况 | 投标人须在网上投标并进入公共资源交易系统下载招标文件，否则其提交的投标文件将被视为无效 |  |
| 10 | 进口产品审核 | 若本采购项目未明确要求采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号）要求，本采购项目不接受进口产品投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品除外］ | 本条货物类项目适用 |
| 11 | 联合体投标 | 满足第一章投标人资格要求 |  |
| 12 | 投标保证金 | 符合招标文件投标人须知前附表要求 |  |
| 13 | 法定代表人授权委托书和身份证明书 | 符合招标文件要求 | 法人代表参加投标的无需授权委托书，提供身份证明书即可 |

注：由采购人或代理机构负责审查

### 五、符合性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应情况 | 货物服务清单及技术要求响应 | 按本招标文件第三章评审 |
| 2 | 商务要求响应情况 | 付款响应、交货及安装调试期响应、质保期响应等。 | 按本招标文件第三章评审 |
| 3 | 标书规范性 | 符合招标文件要求（按照规定的要求进行编制、标记和签署） |  |
| 4 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |
| 5 | 投标文件四码查询 | 不同投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码、文件上传IP地址、文件上传MAC地址不得相同。 |  |

### 六、评分办法

| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（80分） | 技术服务水平（15分） | 1、项目实施方案 (5 分) 根据投标人能完全响应或优于招标文件的维护、保养、检测技术要求，并对项目实施方案的完整性、合理性、详实性、操作性等进行综合对比，优得5分，良得3分，一般得1分，未提供此项不得分。 2、突发事件应急处理方案、故障处理方案 (5 分) 根据投标人针对突发事件应急、故障处理方案进行综合对比，方案完整、针对性强、操作性强的、实用性强，优得5分，良得3分，一般得1分，未提供此项不得分。 3、拟投入设备、备用零配件情况 (5 分) 根据投标人拟投入本项目配套设施设备 (保养、维修、检测设备) 及备用零配件情况进行综合对比备用零配件、设备及配套设施最齐全，优得5分，良得3分，一般得1分，未提供此项不得分。 |  |
|  | 履约能力 （55分） | 1、供应商业绩 (本项为20 分) (1)供应商近两年来 (以合同为准) 每提供一份三级医院消防维保或维修业绩合同,得10分，最多得20 分。 注: 提供合同、中标通知书、发票扫描件，否则业绩不予认可。 2.项目组人员（30分） （1）拟派本项目服务人员中除项目负责人外，每提供一个注册消防工程师得5分，最高得10分，不提供不得分； （2）拟派本项目服务人员中至少有2名中级检测维保方向及以上消防设施操作员证（原建（构）筑物消防员证），得5分，最高得5分，不提供不得分； （3）至少有一名维保人员具备建筑电气中级及以上工程师职称，得10分，不提供不得分； （4）至少有一名维保人员具备消防相关专业工科学历证明，得5分，不提供不得分； 注：上述人员均需提供近3个月社保缴纳证明（二维码可查），不提供不得分。 3.投标人信用（5分） 供应商需提供在中国招标投标网(www.cecbid.org.cn)公示的AAA信用证书，得5分;不提供或没有网站公示截图的不得分。 |  |
|  | 售后服务 （10分） | 1、培训方案和质量保障方案 (5 分) 根据投标人针对本项目对采购方人员培训方案和质量保障方案进行综合对比。方案完整、针对性强、操作性强，优得5分，良得3分，一般得1分，未提供此项不得分。 2、应急响应速度 (5 分) 对突发任何消防安全问题能够及时做到应急保障服务，承诺能够满足采购人列明的应急响应要求的得 5 分。未承诺不得分。 (需提供承诺函，做到响应文件中，承诺函格式自拟。 如后期不能履行承诺，采购方有权进行处罚或者解除合同。) |  |
| 商务分（20分） | 价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 价格分分值（取小数点后两位）。 |  |  |

注：1、本项目对小型和微型企业的投标价格给予【10%】的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于小型和微型的投标人应当提供《中小企业声明函》原件上传在电子文件中（中小企业声明函格式详见附件）。

2、在同等条件下，主要产品或核心产品使用节能产品或环境标志产品，给予（1-5）分的加分。节能产品或环境标志产品查询《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，网址为：中国政府采购网、中国政府购买服务信息平台（http://www.ccgp.gov.cn/）；节能产品或环境标志产品国家确定的认证机构查询《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》，网址为：中国政府采购网、中国政府购买服务信息平台（http://www.ccgp.gov.cn/）（货物类适用）

## 招标文件第二部分（通用部分）

## 第五章 投标人须知

### 一、总    则

1、适用范围

1.1本标准文本是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规制订。

1.2凡在宿州市境内从事货物服务公开招标的政府采购项目，均须使用本标准文本。

1.3本招标文件的最终解释权归采购单位所有。

2、定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。

3、投标人要求

3.1 投标人资格要求详见招标公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3、供应商用CA锁登录进入宿州市公共资源交易系统，进入宿州平台—》采购业务—》填写投标信息（填写投标信息点击“我要投标”按钮）—》招标文件领取—》点击“下载文件”下载获取招标文件，只有成功下载招标文件后，方能进入下一个交易程序。网上获取招标文件时间截止后将无法下载招标文件。因未及时下载招标文件导致无法参与采购活动的，责任自负。

3.4、中小微企业参与政府采购活动的，应当提供《中小企业声明函》原件上传在电子文件中。

根据《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556 号）通知，对小型和微型企业的最后报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（货物、服务项目：10％-20％）（工程项目：3%-5%）

大中型企业与小微企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，可给予联合体4%-6%的价格扣除（货物、服务项目）；小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的工程项目，可给予联合体 1%-2%的价格扣除（工程项目）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在直接控股、管理关系。

3.5、监狱企业参加政府采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业的最后报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.6、残疾人福利性单位参加政府采购活动的应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件上传在电子文件中。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，对残疾人福利性单位的最后价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、投标费用

投标人必须自行承担所有与参加本项目投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、保密

参与政府采购活动的各方主体应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

招标投标文件使用的语言文字、以及投标人与采购单位就投标相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、勘察现场

采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

9、偏离

招标文件允许投标文件偏离某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 二、招标文件

10、招标文件构成

10.1招标文件包括以下部分：

10.1.1第一章：招标公告；

10.1.2第二章：投标人须知前附表；

10.1.3第三章：货物需求一览表；

10.1.4第四章：评标办法；

10.1.5第五章：投标人须知；

10.1.6第六章：采购合同；

10.1.7第七章：投标文件格式；

10.1.8发布的附件、答疑、补遗、补充通知等。

10.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

11、招标文件的澄清和修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人或代理机构提出询问。采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布。

11.2采购人或代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布，但不指明问题的来源，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看该澄清或修改的内容。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构应当在投标截止时间至少15日前发布，不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

12、招标文件的质疑和答复

12.1潜在供应商已依法获取本招标文件的（应提供依法获取招标文件的证明材料），可以对本招标文件提出质疑。质疑应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出，质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容。

12.2供应商对招标文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一招标文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

12.3采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网站答疑澄清栏中公布，所有获取招标文件的潜在供应商均有义务自行查看该答复内容。

### 三、投标文件

13、投标文件的组成

13.1投标文件由开标一览表、投标书和资格证明文件三部分组成。

13.1.1开标一览表

13.1.2投标书包括下列内容：投标函格式、开标一览表、分项报价表、技术规格（项目要求）响应情况表、商务要求响应情况表、货物服务实施方案等。

13.1.3证明投标人合格的资格文件

应包括招标文件要求的证明其有资格参加投标，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

13.3投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

13.4 投标人应在投标文件中体现本文件要求的内容。

14、投标报价

14.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标书将不被接受。（招标文件另有要求的除外）

14.2  货物类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费，公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

服务类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括完成本项目的服务费用、税费、公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3货物类项目适用：价格标的货物服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

服务类项目适用：价格标的服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供的服务费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

14.4投标货币为人民币。

15、投标保证金

15.1投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

15.2投标人不按投标人须知前附表要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

15.3投标保证金的退还：

15.3.1中标人的投标保证金，在采购合同签订之日起五个工作日内退还。

15.3.2未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

15.3.3政府采购项目有质疑、投诉的，中标候选人、提出质疑的投标人及投诉人的投标保证金在质疑、投诉处理后，按相关规定办理。

15.4中标人有下列情形之一的，采购人不予退还其缴纳的投标保证金；

15.4.1投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件或放弃中标人候选资格的；

15.4.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

15.4.3存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。

16、投标有效期

16.1投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确的规定。投标人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。投标人拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其投标保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长投标有效期。

16.3在投标有效期内，供应商撤销或修改其询价响应文件的，应承担责任。

17、投标文件的签署

除特别说明外，本文件要求投标人盖章或者法定代表人签字处，均需加盖投标人电子签章或者法定代表人电子签章。被授权人签字的，还需附法定代表人授权委托书。

18、分包

主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担投标主人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 四、投标

19、投标文件的提交

19.1网上提交部分：

sztf格式的加密电子投标文件；

19.2电子版投标书的制作和提交

本项目采用全流程电子化交易，投标人获取招标文件（szzf格式）后请在如下地址http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/InfoDetail/?InfoID=20d087cf-876c-448e-ae0b-575fa6bd6b43&CategoryNum=005002  下载投标工具软件并安装（安装软件之前一定要关闭所有的杀毒软件，比如：360安全卫士、金山毒霸等），安装完毕之后，根据招标文件要求制作投标所需资质、承诺函等相关材料。电子投标文件制作相对复杂，制作过程需要一定耐心，请务必谨慎操作，如有疑问请咨询0557-3030326或4009980000

19.3注意事项：

19.3.1电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件（_____格式），未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达.

19.3.2投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

19.3.3投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭。

20、 以下情况拒收投标文件

20.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

20.2未在规定时间内缴纳投标保证金；

21、联合体投标

由两家或两家以上投标人组成的联合体参与投标时，应满足以下要求：

21.1联合体成员除必须满足投标人资格的要求外，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。

21.2联合体应签订联合参与投标的协议，明确各方承担的职责和相应的责任，并授权其中的一个成员作为代表，具体进行投标、签订合同等事务。此协议或授权书应作为投标文件的一部分。

21.3联合体被授权投标人应能全权处理投标过程中的有关问题。一旦成为中标供应商，该被授权投标人应负责签订合同并负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

21. 4联合体各方不得再以自己的名义单独参与同一项目投标，也不得再组成新的联合体参与同一项目中的投标。

### 五、开标

22、开标

22.1采购人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人的法定代表人或其委托的代理人参加开标会的应携带有效证件；如为代理人参加的，还需提供有效的法定代表人的授权委托书（若制作在电子标书中的，待打开电子标书后查验）。否则将否决其投标。

22.2 开评标程序

主持人按下列程序进行开标：

1宣布开标开始

2开评标过程中投标人注意事项。

3宣布开标人、监标人、招标人代表等有关人员姓名。

4公布投标人、核验投标保证金。

5投标人远程解密、招标人解密。

6电子唱标。

7进行资格审查

8进入评标环节（符合性评审、技术标、商务标）

9宣布评标结果

### 六、评标

23、评标委员会

23.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

另外，评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评标委员会应当告知提交响应文件的供应商。

24、开标评标异常情况处理

24.1公开招标数额标准以上的采购项目，在招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的前提下，投标截止后提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家，需采用非公开招标方式（单一来源除外）采购的，采购人可在评审现场提出。应征询现场符合条件的供应商同意，且现场所有评审专家出具招标文件没有不合理条款、集中采购机构（采购代理机构）出具招标程序等符合规定的书面意见，经报设区的市级财政部门同意可现场实施（采购人书面申请可后补）

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

24.2开标、评标时出现以下情况之一的，将废标：

（1）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

24.3废标后，采购人将通过指定的网站进行公告。

25、评标过程的保密性

25.1从开标至签订合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及定标等有关的评审情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

25.2在评标过程中，投标人及其他人员不得向评标委员会成员施加任何影响。保证评标在严格保密的情况下进行。

### 七、定标和授予合同

26、定标方式

26.1采购人将在收到评标委员会提交的评标报告后五个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，并在指定的媒介进行公告。

26.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27、签订合同

27.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.3中标通知书发出后，采购人无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

27.4采购人与成交人签订合同后，应自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；并自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

28、履约担保

28.1 中标人在签订合同前必须按招标文件的规定，及时、足额向采购人交纳履约保证金。

28.2履约保证金是督促中标人按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因中标人违约而造成损失时，可在无须征得中标人同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

28.3政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的2.5%。

### 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1参与本项目采购活动的供应商（即提交了投标文件的供应商）对中标结果提出质疑的，最迟可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2参与本项目采购活动的供应商（即提交了投标文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.3质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容。

29.4采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

29.5供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

30、投诉

30.1质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门进行投诉。

### 九、投标人须知的补充与修改

（如有）

31、未尽事宜

如以上投标人须知不能满足项目的要求，可以增加投标人须知补充事项。投标人除认真阅读投标人须知外还必须认真阅读本补充事项，如投标人须知与本补充事项有抵触，以本补充事项为准。

## 第六章 采购合同

项目编号：

### 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款人：安徽省宿州市立医院 |
| 2 | 预付款比例：无 |
| 3 | 付款条件：经验收合格后依照医院财务付款流程支付。 |
| 4 | 履约保证金：中标供应商在签订合同时应提交合同总价2.5%的履约保证金。 履约保证金形式：转账、电汇、保函、保险等。 |
| 5 | 政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金以及其他没有法律依据的保证金。（《安徽省财政厅关于进一步优化营商环境的通知》皖财购[2022]556号） |

### 二、合同条款

1. 术语的定义

1.1本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”是指委托和受托双方签署的、合同格式中载明的委托和受托双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”是指根据合同规定，中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的货币数量。

（3）“服务”是指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的服务内容。

（4）“合同条款”是指本章所述全部内容。

（5）“合同特殊条款”是指采购文件正文部分第一章“合同特殊条款”。

（6）“采购人”是指采购文件正文部分第一章“投标人须知前附表”中所述购买服务的单位。

（7）“中标供应商”是指通过采购确定的提供采购文件正文部分第八章“服务需求”中所述服务的成交供应商。

（8）“现场”是指合同规定的履行相关服务的地点。

（9）“验收”是指委托、受托双方依据强制性的国家技术质量规范和合同规定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

（10）“天”指日历天数（如无特别说明）。

（11）“检验”是指采购人按照合同约定的标准对中标供应商所提供的服务进行的检测与查验。

（12）“检验合格证书”是指检验完成后由采购人和中标供应商共同签署的检验合格确认书。

（13）“政府采购项目验收单”是指采购人根据检验合格证书签署的报同级政府采购监管部门的最终验收确认书。

（14）“第三方”是指合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

（15）“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。

（16）“采购文件”是指由招标代理机构发布的采购文本。

（17）“投标文件”是指中标供应商按照招标代理机构发布的采购文件的要求编制、提交并最终被评审小组接受的投标文本。

2.技术规范与服务内容

2.1 投标服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 投标服务的服务内容应与采购文件规定的服务内容及投标文件中的服务指标响应表一致。

3. 知识产权

中标供应商应保证，采购人在其接受该服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，中标供应商须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 完成方式

中标供应商应按照采购文件正文部分第一章“八、服务需求”及“九、商务和技术要求”规定的时间和地点完成服务。

5. 付款

5.1合同以人民币付款。

5.2 在中标供应商按照合同的规定履行服务后，将按照采购文件正文部分“合同条款前附表”规定的付款方式付款。

5.3政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金以及其他没有法律依据的保证金。（《安徽省财政厅关于进一步优化营商环境的通知》皖财购[2022]556号）

6. 履约保证金

6.1中标供应商应在签订合同的同时，通过CA登记的基本账户，提供相当于合同总价   %的履约保证金或等额金融机构、担保机构出具的保函）。

6.2如中标供应商未能履行其合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

7. 检验和验收

7.1采购人依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认。

7.2采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。

7.3对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

7.4采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

7.5验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

8. 索赔

8.1 如果服务的质量、数量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实服务存在缺陷（包括潜在的缺陷等），采购人有权根据有资质的质检机构的检验结果向中标供应商提出索赔。

8.2 在合同规定的验收期和质量保证期内，如果中标供应商对采购人提出的索赔负有责任，中标供应商应按照采购人同意的方式解决索赔事宜。

8.3 如果中标供应商在合同规定的索赔通知期限内，未对采购人的索赔通知做出答复，则上述索赔应视为已被中标供应商接受。如中标供应商未能在采购人提出的在合同规定的期限内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第8.2条确定的方式解决索赔事宜，采购人将从中标供应商的履约保证金或者应支付给中标供应商的合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购人有权向中标供应商提出不足部分的补偿。

9. 履约延误和误期赔偿

9.1 如中标供应商无正当理由而拖延提供服务，采购人有权提出误期赔偿或解除合同。

9.2 在履行合同过程中，如果中标供应商遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

9.3 除本合同条款第10条规定外，如果中标供应商没有按照合同规定的时间提供服务，采购人可要求中标供应商支付违约金。违约金按每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，采购人有权解除政府采购合同。

9.4除合同第10条规定外，因采购人原因导致延期返还履约保证金、延期支付合同款项，变更、中止或终止政府采购合同的，因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，按照货物或提供服务合同价 0.1 %给予合理赔偿或者补偿。

10. 不可抗力

10.1 尽管有本合同条款第8条和第9条的规定，如果中标供应商因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，在不可抗力影响的范围内中标供应商的履约保证金或者应支付给中标供应商的合同款项不能被没收，也不应该承担违约赔偿或终止合同的责任。

10.2 本条所述的“不可抗力”是指那些中标供应商无法控制、不可预见的事件，但不包括中标供应商的违约或疏忽。不可抗力事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运及其他双方商定的事件。

10.3 在不可抗力事件发生后，中标供应商应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知采购人。除采购人书面另行要求外，中标供应商应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过120天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

10.4 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

11. 税费

11.1中国政府根据现行税法对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由采购人负担。

11.2中国政府根据现行税法对中标供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由中标供应商负担。

12. 仲裁

12.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则应向      仲裁委员会申请仲裁。

12.2在仲裁和诉讼期间，合同应继续履行。

13. 违约终止合同

13.1在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向中标供应商发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果中标供应商未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务；

（2）中标供应商在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果中标供应商未能履行合同规定的其他义务。

13.2在采购人根据上述第13.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的服务，中标供应商应对采购人购买类似服务所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

14. 破产终止合同

如果中标供应商破产或无清偿能力时，采购人经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面形式通知中标供应商，提出终止合同而不给中标供应商补偿。该合同的终止将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

15. 转让和分包

15.1合同不能擅自转让或分包。

15.2 经采购人和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，中标供应商可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能终止中标供应商履行合同的责任和义务，接受分包的人与中标供应商共同对采购人连带承担合同的责任和义务。

16. 合同修改

采购人和中标供应商都不得擅自变更合同，但继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行修改时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

17. 通知

政府采购合同一方给另一方的通知都应以书面形式发送至规定的对方地址。通知以送达日期或通知书规定的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

18.合同生效

18.1合同内容的确定应以采购文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同应在买卖双方和采购代理机构、交易中心签字、盖章，并在中标供应商交纳履约保证金后即开始生效。

18.2本合同一式四份，以中文书就，采购人、中标供应商、采购代理机构各执一份，送政府采购管理机构留存一份。

19. 补充条款

如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同的一个组成部分。

### 三、合同格式

采  购  人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

招标代理机构：

甲方通过         组织的招标投标活动，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）中标供应商提交的投标书和投标报价表；

（3）中标通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.合同金额

合同总金额为（人民币）                  万元

大写：                               。

4.付款条件

付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

5.交货时间

本合同服务时间在“服务报价表”中有明确规定。

6.合同生效

本合同经双方合法代表签字、单位盖章，并在采购人或交易中心收到中标供应商提交的履约保证金后生效。

采购人（甲方）：              中标供应商（乙方）：

单位盖章：                   单位盖章：

法人或法人                   法人或法人

授权人（签字）：              授权人（签字）：

联系电话：                   联系电话：

开户银行：                    开户银行：

帐号：                        帐号：

日期：    年   月   日       日期：   年    月   日

### 四、合同特殊条款

（如有）

## 第七章 投标文件格式

- 一、投标书格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

投

标

书

投 标 人：                  （签章）

年      月      日

### 一、投标函

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目编号） 招标公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的招标采购活动。我方授权  （姓名和职务）   代表我方  （投标人全称）   全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                     。（￥       万元）

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵方提交金额为人民币（大写）             的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

投 标 人：                      （签章）

法定代表人（签章）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

### 二、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（签章） |  |
| 法定代表人（签章）或 被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） | 元 |
| 投标总报价（人民币小写） | 元 |

### 三、服务分项报价表（服务类）

| 序号 | 内容 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟提供的服务费用 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：本表应清楚地标明投标人拟提供的货物总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

### 四、项目要求响应情况表（服务类）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |

注意：

1、投标人必须将自己的服务真实、准确地填入“投标人响应情况”中，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、投标人必须根据自己所投服务与“招标文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动招标文件要求而使自己的产品满足要求的情况。

3、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按招标文件“第三章第一大项”中的顺序填写。

### 五、商务要求响应情况表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人填写 | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 |  |

注：

1、投标人需如实填写本表，详细列明“响应情况”、“偏离及影响”，不得以“同左”或“同上”形式填写，不得出现通过改动招标文件的技术参数而使自己的产品满足要求的情况。

2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

3、本表需按招标文件“第三章第二大项”中的顺序填写。

### 六、本项目实施方案

（一）投标人或投标产品制造商简介

（不超过1000字）

（二）本项目详细实施方案、售后方案等

（详细说明）

### 七、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称 ） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；           承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 二、资格证明文件格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

资

格

证

明

文

件

投 标 人：                  （签章）

年      月      日

投标人必须提供下列合格性文件：

- 一、营业执照

- 二、税务登记证

- 三、法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本人       （姓名）      系       （投标人名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改  （项目名称、项目编号）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人签章：

身份证号码：

代理人（被授权人）：

身份证号码：

投标人名称：                        （签章）

日      期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）

| 被授权代表人身份证正面电子扫描件 | 被授权代表人身份证反面电子扫描件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面电子扫描件 | 法定代表人身份证反面电子扫描件 |

- 四、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

投标人纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

身份证号码：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （签章）

年    月    日

- 五、财务状况

（投标人自行出具财务状况声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 六、依法缴纳税收

（投标人自行出具依法缴纳税收的声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 七、依法缴纳社会保障资金

（投标人自行出具依法缴纳社会保障资金的声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

（投标人自行出具具备履行合同所必须的设备和专业技术能力声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 九、书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明（投标人自行出具并加盖投标人公章，格式自拟）

- 十、招标文件规定的其他材料

1、供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”

（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为采购响应递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

2、具有消防维保资质，并提供在应急管理部消防救援局社会消防技术服务信息系统网上备案截图（截图要能清晰体现网址https://shhxf.119.gov.cn/）；

3、拟派本项目负责人需具备一级注册消防工程师，驻场维保人员需具备中级检测维保方向消防设施操作员证（原建（构）筑物消防员证四级），随时响应采购人要求。

4、其他材料。