采购项目：宿州市立医院南北院区安防监控系统升级改造及维保服务采购项目

项目编号：EP-

公

开

招

标

文

件

（电子标）

采 购 人：安徽省宿州市立医院（盖章）

代理机构：安徽省招标集团股份有限公司（盖章）

监督部门：宿州市卫生健康委员会

2024年7月

监督部门和交易平台

一、本项目监督部门：宿州市卫生健康委员会

地址：安徽省宿州市埇桥区银河一路 530 号

监督电话：0557—3022140

二、本项目交易平台所在地：宿州市公共资源交易中心

地址：宿州市埇桥区埇上路 566号（市政务服务中心5楼）

电话：0557-3030329

网址：http:// ggzyjy.ahsz.gov.cn /szfront/

目 录

招标文件第一部分（专用部分）	4

第一章  招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	5

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	8

六、其他补充事宜	8

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	8

第二章 投标人须知前附表	10

第三章 货物服务需求一览表	15

一、货物服务清单及技术要求/服务需求	15

二、商务要求	69

第四章 评标办法（综合评分法）	71

一、 评标原则	71

二、评审办法	71

三、 评审程序	71

四、资格性审查表	72

五、符合性审查表	75

六、评分办法	76

招标文件第二部分（通用部分）	79

第五章 投标人须知	79

一、总    则	79

二、招标文件	81

三、投标文件	82

四、投标	85

五、开标	86

六、评标	86

七、定标和授予合同	88

八、质疑与投诉	89

九、投标人须知的补充与修改	89

第六章 采购合同	91

第七章 投标文件格式	99

# 招标文件第一部分（专用部分）

## 第一章  招标公告

招标公告

项目概况

宿州市立医院南北院区安防监控系统升级改造及维保服务采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（安徽省·宿州市） （网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn）获取招标文件，并于2024年8月 日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：EP-

项目名称：宿州市立医院南北院区安防监控系统升级改造及维保服务采购项目

预算金额：225万元/年

最高限价：225万元/年

采购需求：宿州市立医院南北院区安防监控系统升级改造及维保服务采购项目，包括两项：（1）为医院南北院区提供安防的全方位的整体维保服务，从技术服务到设备管理，包括设备检查、清洁、调整、检测、备份数据、软件升级、维修、设备损坏免费更换、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容；（2）南区监控设备拆旧新建及北区监控新增，南区新建系统摄像头457个，北区新增摄像头226个，包括设备的供货、安装、调试、验收、技术服务、培训、升级、售后服务等所有内容。具体内容详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起3年（1+1+1模式），一年服务期满后，根据服务质量、履约情况，经采购人年度考核合格后可以续签下一年合同，合同一年一签，续签不超过两次，续签合同金额不变。

本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款第三项之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”

（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为采购响应递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

3.2 系统维护期内，中标供应商负责配置相应的运维人员驻场服务，须有驻场人员6人，其中运维项目经理1人，现场驻场服务人员5人，确保运维响应迅速高效。（提供承诺函）

### 三、获取招标文件

时间：2024年8月日至2024年8月 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8：00至12：00，下午14：00至17:30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：网上获取。

方式：（1）凡有意参加投标者，在招标文件获取时间范围内均可在宿州市公共资源交易中心新版交易系统会员端登录地址（网址：http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin）交易平台登录处进行用户登记，登记为供应商后使用CA锁登录进入宿州市公共资源交易系统，进入系统—》招标公告列表—》筛选项目类型为“采购”—》选中相应项目公告—》点击“文件下载”下载获取招标文件，也可以通过输入标段包编号，在关键字中搜索，找到需要投标的标段。（详细操作流程：详见本公告附件《投标单位操作手册7.1.40.5版本》），并请随时关注网站答疑澄清。（用户登记操作及审核联系电话：0557-3030327）

（2）请在招标文件获取时间范围内下载获取招标文件，逾期系统将自动关闭，无法下载招标文件。

（3）潜在投标人应合理安排时间，尽量避开开标前等可能存在的高峰期。

售价：每套人民币0元整，招标文件售后不退。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年8月 日9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：宿州市公共资源交易中心第   开标室，因本项目实行全流程电子化交易，供应商原则上不到现场参与交易活动，将通过在线视频直播，供应商可通过登录宿州市公共资源交易网（http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/）点击进入不见面开标大厅观看开标直播。具体操作详见公告附件或宿州市公共资源交易网上的关于《宿州不见面开标大厅操作视频及常见问题》的操作指南。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本采购项目电子投标文件的解密采用远程方式进行，供应商须在规定的时间内在不见面开标大厅对其加密的电子投标文件进行解密，请提前登录不见面开标大厅，按《不见面开标大厅－投标人操作手册》提供的方法操作。解密时间不超过开始解密时间 30 分钟，若超过 30分钟视为解密失败，按无效处理。

2、本采购项目的询标、澄清等程序均采用远程方式进行，请各供应商在评审结束前不要离开电脑，按《投标人操作手册》提供的方法操作，询标响应时间不超过询标发起后 15 分钟，若超过 15 分钟，视为放弃解释权力，评委按不利于供应商解释处理。

3、供应商自身原因导致解密失败的，风险由供应商自行承担。因供应商没有及时登录系统、未完成远程网上解密、询标、澄清等环节导致无法接受评审委员会评审等情形的风险，由供应商自行承担

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：安徽省宿州市立医院

地址：宿州市汴阳三路616号

联系方式：黄老师15375075588

2.采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地　址：安徽省合肥市包河大道236号

联系方式：0551-65199559（17775259351）/65199548

3.项目联系方式

项目联系人：张腾飞、陶国顺

电　话：13739228910、17775259351

- 在线质疑

投标人如果针对此招标（采购）文件存在质疑，可登录电子交易系统http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin点击网上“质疑菜单”发起在线质疑，招标人或招标代理会在法定期限内做出答复。

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |  |
| 2 | 项目编号 | 详见招标公告 |  |
| 3 | 采 购 人 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 联系方式：详见招标公告 |  |
| 4 | 代理机构 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 联系方式：详见招标公告 |  |
| 5 | 采购内容和预算 | 详见招标公告 |  |
| 6 | 项目类别 | □货物类 | ( □单一产品采购 |
|  |  |  | ( □非单一产品采购，其中标 符号的为核心产品 |
|  |  | ☑服务类 |  |
| 7 | 评审办法 | ☑综合评分法 □有效最低价 |  |
| 8 | 中标人个数 | 1个 |  |
| 9 | 招标文件的 澄清和修改 | 详见“第五章11、招标文件的澄清和修改 ” |  |
| 10 | 招标文件的 质疑和答复 | 详见“第五章12、招标文件的质疑和答复” |  |
| 11 | 投标人资格 要求 | 详见招标公告 |  |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金： 0 万元。 按照《关于进一步规范政府采购管理支持企业发展的通知》（宿财购［2021]48号）执行，政府采购货物、服务以及以非招标方式开展的政府采购工程项目，一律免收投标（响应）保证金。 |  |
| 13 | 投标保证金到账截止时间 | 投标保证金到账截止时间与提交投标文件截止时间、开标时间一致。（电子保函推送至电子交易服务平台时间视同保证金到账时间） |  |
| 14 | 农民工工资要求 （适用于施工类项目） | 本项目不适用 |  |
| 15 | 本项目中小企业划分标准所属行业： | 其他未列明行业 |  |
| 16 | 投标文件份数 | 系统提交的电子投标文件 |  |
| 17 | 投标文件格式 | 详见第七章 |  |
| 18 | 合同履行期限 | 详见招标公告 |  |
| 19 | 投标截止时间和开标时间 | 详见招标公告 |  |
| 20 | 投标文件提交地点 | 详见招标公告 |  |
| 21 | 投标有效期 | 开标后60天 |  |
| 22 | 公告公示媒介 | 宿州市公共资源交易中心门户网（网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/）和本项目交易平台所在地交易中心门户网（网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/） ，并同时在安徽省公共资源交易监管网。 |  |
| 23 | 电子投标文件制作注意事项（重要） | 1、本项目投标文件组成中另外设置以下节点供投标人上传对应资料，不能对应的，可上传至资格证明文件中“招标文件规定的其他材料”节点： 招标文件第 章第 项要求的彩页 招标文件第 章第 项要求的检测报告 招标文件第 章第 项要求的证书 …… 备注（本备注招标文件定稿后请删除）：上述节点名称不要带 \ / : * ? ‘ “ < > ¦ &等符号。因为投标文件范本模板仅仅列举了一些通用的需要上传的节点，但是对于项目特有的需要投标人上传资料的节点是没有设置的，所以本条内容请代理结合本项目要求投标人上传的资料的多少判断。如果需要上传的资料很多，请按照上述名称格式一一列举出来，然后在投标文件组成中设置对应节点供投标人上传，方便投标人上传资料，也方便评委评标。在交易系统制作招标文件后，进行“挑选投标文件组成”时，点击左上角“个性化新增”，新增对应的节点名称（注意，新增的名称一定与本条列举的名称保持一致） |  |
| 24 | 电子招投标具体要求 | 1、投标人提交的投标文件应当全部使用招标文件所要求的投标文件格式，生成的电子投标文件扩展名为.sztf的为加密投标文件，需上传至招投标系统。不同投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码、文件上传IP地址、文件上传MAC地址不得相同。如有雷同，符合性审查不通过。 2、在编制投标文件时，以采购人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制； 3、投标人必须使用投标文件制作软件（公共资源交易中心网站免费下载使用）编辑并刻录投标文件。 4、投标人必须在本项目交易平台上传投标文件电子版，作为投标文件重要组成部分。 5、投标人须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。 不符合以上五项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。 6、投标人使用CA解密锁（生成谈判响应文件的CA锁）远程解密。 7、电子标书制作及投标服务咨询电话：4009980000或0557-3030326 8、项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对投标文件做进一步的评审，并作无效标处理： ①无法打开或不完整的； ②携带病毒并造成后果的； ③恶意提交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的； ④评标委员会认定的其他无效标情形。 特别提醒：在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。另请下载最新版投标制作软件编辑并刻录投标文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成投标文件无效。 电子投标操作手册下载地址：电子投标操作手册下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=a7ba1ee8-4ab0-47d8-9527-90773a2f09b1&areacode=340000&CategoryCode=18 |  |
| 25 | 其它 | 1.“政采贷”融资指引:有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商治融资事项，确定融资意向。 中标人签署政府采购中标(成交)合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 2.电子保函指引:中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函(包括:履约保函、预付款保函)。 3.本项目采购代理服务费：暂定12432.00元（以中标金额作为计算基数），按计委计价格[2002]1980号文件和发改委发改价格 [2011]534号文件规定标准的60%计取，由中标人支付； 成交供应商是否交纳采购代理服务费：☑是 □否 （1）供应商总报价中应考虑采购代理服务费； （2）成交候选供应商被确定为成交供应商后，须在领取成交通知书之日起3个工作日内向安徽省招标集团股份有限公司支付采购代理服务费。 （3）采购代理服务费以汇款形式支付； （4）成交供应商须在以下账户交纳采购代理服务费： 账户名：安徽省招标集团股份有限公司 开户银行：建行合肥市滨湖新区支行 账号：34001474708050043497 4.社保证明材料：本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认； （4）其他经评标委员会认可的证明材料。 社保缴费证明（或社保证明材料）指的是至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可。 5. 投标人需在领取中标通知书时，向代理机构提交三份纸质投标书 (一正两副）和一份非加密电子投标文件U盘（须与 CA 锁中上传的电子投标文件一致） |  |

## 第三章 货物服务需求一览表

### 一、货物服务清单及技术要求/服务需求

- （一）医院安防设备维保

1、出具年度维保计划、季度维保计划、月维保计划，按照保卫科要求和维保计划对院内全部安防设施提供全方位的整体维保服务，从技术服务到设备管理，包括设备检查、清洁、调整、检测、备份数据、软件升级、维修、设备损坏免费更换等。

2、南、北院区维保人员均24小时驻场（南区驻场人员2人、北区驻场人员4人）；若需更换工作人员，需提前一个月告知采购人并征得采购人同意。驻场人员的待遇、福利、安全等由中标方负责。

3、更换设备要等同或优于原设备，能无缝接入原系统，如产生费用由中标人承担。

4、北院区监控中心增加人脸追踪技术。

5、提供一定数量的产品备件和检查维修设备，经保卫科核定后入场，以保证及时维修更换。

注：原损坏的设备也在维保范围内，请各潜在投标人自行到现场踏勘，要充分考虑到原有相关设备及施工环境等因素，列表清单内未能体现或者体现不全的项目，需结合技术要求进行现场实际勘查，若出现未包括的项目，视为优惠，不作调整，整个院区内安防设施属于一项，以保证实现实际使用功能为准（承诺函格式自拟，未提供视为未实质性响应招标文件要求）。

一、运维要求

1、运维保障服务要求

1.1 工作目标

建立运维保障体系，组织开展以下运维保障服务工作：

此次运维范围包含宿州市立医院南区所有监控设施、北区无线对讲系统、门禁系统、可视对讲系统、超声波车位引导系统、公共广播系统、巡更系统、一键报警系统、网络传输系统、存储系统、平台硬件及管理系统、监控系统等全部内容。

驻场服务：成立 7×24 小时驻场服务机构，人员数量及构成应能满足建设单位对系统运行的实际需要。

维护期内提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、应急服务在内的多项服务：

设备巡检、维护：每月不少于 1 次，并在完成后 7 日内提供巡检报告。风险评估：每季度不少于 1 次信息系统安全评估，提交安全评估报告。

安全巡检：每月不少于 1 次设备实施系统性检查。

故障处理：24小时内完成修复。同一设备一个月内出现三次故障，更换经建设单位认可的不低于原系统中该产品型号参数的设备，产生费用由中标供应商承担。

电话支持：提供 7×24 小时电话技术指导和现场咨询服务。

系统优化：根据巡检报告及用户需求提供优化方案，经建设单位认可后执行系统优化。

技术培训：须提供一般工作人员的操作培训和技术人员的原厂技术培训，使其具备数字视频系统操作管理维护能力。培训应分类进行，包括技术人员培训，操作员培训等。提供不少于 2 位技术人员（包括不限于网络、平台系统、安全、项目管理等）培训及考试服务，具体培训计划及时间、地点由双方商定。

应急保障服务：特殊重大活动期间，按建设单位要求提供现场保障服务。

测试服务：根据建设单位需求提供系统各项指标测试服务。

备品备件：供应商承诺提供备品备件，提供的备品备件应满足项目日常维护需求：枪机5台，半球10 台，接入交换机POE 24口1台，POE交换机16口2台，POE交换机8口5台，存储硬盘8TB2块，其他网络配套设备若干，需配置规格不低于现有设备的全新设备。要求备品备件被使用后，在一周内补充完毕，项目结束后，未使用完的备品备件移交建设方，备品备件费用包含在报价内（承诺函格式自拟，未提供视为未实质性响应招标文件要求）。

新增：建设单位因实际业务需求进行前端设备增加，南北区每年内不超过20套监控的安装及10套门禁的安装，相关费用由中标供应商承担。

1.2 运维保障人员要求

系统维护期内，中标供应商负责配置相应的运维人员驻场服务，确保运维响应迅速、高效。

| 序号 | 人员岗位 | 数量 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维项目经理 | 1 人 | 负责项目总体管理与实施、项目计划、人员的安排和调配、技术资源的协调、负责与客户的沟通、组织召开例会，服务过程的质量监督、对项目实施整体进行管理。 |
| 2 | 现场驻场服务人员 | 5人 | 常驻现场人员，负责每日前端在线情况巡检、网络链路联通情况巡检、障碍检查派发、后台巡检维护、日常运维、设备系统健康巡检、故障处理排除、应急事件保障、设备上架及设备调整、清洁、基本运维响应及执勤排班等工作。 |

注：1、供应商在响应文件中需提供人员名单以及为上述所有人员购买的近三个月的社保证明材料，未提供或提供不全视为未实质性响应招标文件要求。

（2）投标人在投标文件中承诺在日常服务中使用科技手段提升运维能力水平的，在完全满足本项目需求的情况下，经建设方同意，可以适当减少现场驻场服务人员，但不得少于招标要求的70%。若遇有务大型活动、专项工作期间，需提供满足招标人要求的所有人员（不得减配，以及能熟练开展网络支持、安全支持、应急处置等涉及视频专网相关工作）供采购人调配（承诺函格式自拟，无承诺函视为未实质性响应招标文件要求）。

（3）以上所有人员工资福利等收入不得低于宿州市最低工资水平，且不得拖欠（经查实，解除合同，一切责任由中标人承担，并上报相关监督管理部门进行处罚）。

2、 考核要求

2.1运维服务考核内容包括驻点服务、应急保障、定期巡检和安全管理等，具体考核要求如下：

| 序号 | 考核名称 | 考核内容说明 | 扣款标准 | 考核周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻点服务 | 驻点人员未按要求在 岗。 | 发现一人次扣款100 元 | 月度 |  |
| 2 | 应急保障 | 未按建设单位需求组织 人员设备，保障不力的。 | 发现一人次扣款1000 元 | 月度 |  |
| 3 | 定期巡检 | 安全巡检服务每月≥1 次 | 未按要求完成 巡检的，扣款 2000 元 | 月度 |  |
|  |  | 设备巡检服务每月≥ 1 次 | 未按要求完成 巡检的，扣款 5000 元 | 月度 |  |
| 4 | 安全管理 | 因未规范开展系统软硬件安装调试，或系统调试过程中未按规范尽责，造成系统存在安全漏洞的。 | 发现一次扣款 5000 元 | 月度 |  |
|  |  | 中标供应商人员未履行信息安全保密要求，泄露视频信息秘密的。 | 发现一次扣款 5000 元 | 月度 |  |
|  |  | 中标供应商人员未履行信息安全保密要求，泄露视频信息秘密造成建设方损失的 | 发现一次扣款 10000 元，累计二次及以上建设方有权单方取消合同，造成损失的由中标供应商赔偿 | 月度 |  |
|  |  | 因未规范开展系统软硬件安装调试，或系统调试过程中未按规范尽责，造成信息安全事故的 | 发生一次扣款 5000 元，造成损失的由中标供应商赔偿 | 月度 |  |
|  |  | 未按照安全管理规范组织项目运维工程实施工作。 | 每发生一次工程安全事故，扣款 5000 元 | 月度 |  |

2.2前端在线率要求

2.2.1 工作目标

运维期内中标供应商应积极保障前端点位的设备安全、稳定运行以及网络链路状况良好，确保前端在线率指标达到考核要求。

2.2.2 考核要求

运维期内积极保障前端点位的设备安全，供电稳定以及网络链路状况良好，确保前端在线率指标达到考核要求。保障前端设备图像质量满足实战应用、定期核查摄像机字符叠加、时钟同步、录像回放、球机云台等功能，形成日常巡查记录，满足考核要求。

摄像机故障是指前端设备离线以及前端设备在线但实际图像因镜头污损、图像模糊、异物遮挡、控制故障、枪机画面严重偏离监控有效区域等图像，不能达到有效使用效果的情况。

摄像机故障在合同约定的时限内完成修复的，故障时间不计入在线率考核；若在规定时间内没有完成修复，扣除该摄像机故障时长。

因人为损坏非中标供应商外人为因素导致摄像机故障、丢失等，中标供应商在遇到上述情况后，应在规定时间内使用备件进行补充，确保在线，补充期间时间不计入在线率考核。

因市政建设、医院改造、供电公司计划性及区域临时性停电、自然灾害等不可预见因素造成前端故障、设备遗失、线路破坏或无法进行维护等，中标供应商在遇到以上情况后，需及时书面通知建设单位，提供证明材料，提出整改措施并取得建设单位确认。中标供应商应在整改期内对上述故障点位进行修复，整改期不计入故障考核时间。因市政建设、医院改造等因素造成前端点位迁建、线路改造的，建设单位应协助中标供应商完成费用赔付工作。因中标供应商主动对线路 进行改造、更换等变动的不视为不可预见因素。

具体考核要求如下：

| 序号 | 考核名称 | 考核内容说明 | 扣款标准 | 考核周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端在线率 | 总体在线率 ≥99% | 不扣款 | 月度 |  |
|  |  | 95%≤总体在线率<99% | 发现一人次扣款1000 元 | 月度 |  |
|  |  | 90%≤总体在 线率<95% | 发现一人次扣款5000 元 | 月度 |  |
|  |  | 80%≤总体在 线率<90% | 发现一人次扣款10000 元 | 月度 |  |
|  |  | 总体在线率 <80 | 发现一次扣款 20000 元，建设方有权单方取消合同，造成损失的由中标供应商赔偿 | 月度 |  |

2.3传输链路要求

2.3.1 工作目标

中标供应商应保障项目内各类型链路正常运行。

2.3.2 考核要求

中标供应商应保障视频传输链路的稳定运行，每日对项目内的除前端视频点位链路及网络设备进行巡检，形成巡检记录，确保传输链路的正常运行，按月出具巡检报告。

传输链路考核指对项目内除前端视频点位链路外所有链路正常运行的考核。具体考核要求如下：

| 序号 | 考核名称 | 考核内容说明 | 扣款标准 | 考核周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输链路 | 造成链路中断且影响使用的 | 6小内恢复使用不扣款，超过6小时按照200元/小时累计扣款，不足1小时按照 1 小时扣款 | 月度 |  |

注：因市政建设、道路施工、医院改造、非中标供应商原因断电等客观因素造成的中断不在考核范围内。

2.4后端系统要求

2.4.1工作目标

中标供应商应保障应用系统各项业务功能正常运行。根据采购人需求及现场情况免费提供软件升级、版本更换和技术支持；保障应用系统配套的硬件设备、运行环境、中间件及服务器的正常运行。

软件运行考核：当软件平台发生故障后，按照平台系统故障对业务功能影响程度及修复时间进行扣款。

平台硬件故障考核：当硬件设备发生故障后，按照设备故障对系统运行的影响程度及设备故障修复时间进行扣款。

2.4.2考核要求

保证已建存储系统支持循环覆盖和秒级录像检索，保留视频数据不低于90天。手术室主要场景不低于180天，每日对项目内各存储设备工作状态进行巡检，形成巡检记录，确保录像存储及回放正常，按月出具巡检报告。

软件故障指故障由业务系统服务本身的故障，不包括用户客户端因素。故障修复约定时间为24小时。

后端系统要求具体考核要求如下：

| 序号 | 考核名称 | 扣款标准及扣款细则 | 考核周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频接入总平台 | 1、当月平台故障确定由平台本身服务造成，影响业务使用的，考核如下： 故障修复时间超出48小时，每次扣款20000元； 故障修复时间在36-48小时内，每次扣款 10000元； 故障修复时间在24-36 小时内，每次扣款 5000元； 2、当月平台故障确定由平台本身服务造成，出现次数超过 3 次，均未在24小时内修复的，每次扣款20000元。 3、当月平台故障确定由平台本身服务造成，出现次数超过5次，每次扣款 50000元。 | 月度 |  |
| 2 | 存储系统 |  |  |  |
| 3 | 平台硬件 | 1、超出 72 小时排除故障，每次扣款100000元。 2、48-72 小时排除故障的，每次扣款50000元。 3、36-48 小时内排除故障的，每次扣款2000元； 4、24-36 小时内排除故障的，每次扣款1000元。 5、当月同一硬件故障出现次数超过3次，均未在 24 小时内修复的，每次扣款10000元。 6、当月硬件故障出现次数超过 5 次，每次扣款10000元。 7、超出72小时无法修复的，中标供应商需在48小时内提供不低于原硬件替换故障硬件，确保平台正常运行。无法按时提供的，每次扣款20000元。 | 月度 |  |

注：因自然灾害等非不可抗力导致的平台硬件故障不在考核范围内，但中标供应商因在不可抗力消除后尽快修复。48小时内无法修复的，需更换同等或优于原设备的产品，确保正常使用。

2.5机房运维要求

及时响应机房的故障，维护损坏的硬件，对超过两次以上损坏的设备，负责购买更换不低于原项目中该产品型号参数的设备予以替换。每月开展一次设备巡检，排除安全隐患，对设备进行去污、除尘，并向采购人提供巡检报告。

六、其他要求

1、中标供应商及其工作人员应具备相应的资格条件和从业经验，并签署相应的网络安全保密协议。承建运维单位及人员因未规范开展系统软硬件安装调试，或系统调试过程中未按规范尽责，造成网络信息安全事故的，发现一起在维护费中扣除相应费用（详见考核表内容）；出现重大信息安全事故的，造成视频信息泄露的，中标供应商应赔偿事故带来的一切损失；构成违法犯罪的，依法追究责任。

2、中标供应商应遵守相关市政工程施工管理规定，做到安全文明施工，在进行前端设备施工时应满足《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007、《医院安全技术防范系统要求》GB/T 31458-2015施工标准，运维期间因前端设备施工质量不达标的，发生安全事故责任由成交供应商承担。

3、监控系统启动建设后，中标供应商应提供与现有平台系统对接服务，提供工程维护的全部资料与平台衔接服务（包含网络接口、视频平台接口等衔接服务），若拒绝提供资料或服务的，建设方有权单方取消合同，造成损失的由中标供应商赔偿。

4、中标供应商应按照运维要求定期对前端设备和宿州市立医院南区及北区机房设备进行巡检，及时整改存在安全隐患，运维期间造成维护人员伤亡等安全事故的，由中标供应商承担事故责任。

5、中标后5个工作日内提供所投产品检测报告。

宿州市立医院北区主要设备见表格，具体前端设备、后端设备、机房内部设备及平台功能以现场情况为准（以下列表仅供参考）。

| 序号 | 设备型号 | 设备类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控中心机房 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-EVS1748S | 存储服务器 | 台 | 5 |  |
|  | 大华DH-DSS-H8900S3-B | 综合管理平台服务器 | 台 | 3 |  |
|  | 大华DH1805 | 解码器 | 台 | 1 |  |
|  | 紫光华智US3040 | 存储服务器 | 台 | 5 |  |
|  | 紫光华智R4208L-G3 | 综合管理平台服务器 | 台 | 3 |  |
|  | 紫光华智16路 | 解码器 | 台 | 1 |  |
|  | 联想SR590-7X99 | 服务器 | 台 | 1 |  |
|  | 惠普DL380 Gen10 | 服务器 | 台 | 2 |  |
|  | 大华监控 | 摄像机 | 台 | 1182 |  |
|  | 紫光华智监控 | 摄像机 | 台 | 994 |  |
|  | 海康威视监控 | 摄像机 | 台 | 9 |  |
|  | ITC 6221 | CD播放器 | 台 | 1 |  |
|  | ITC 6222 | 调音器 | 台 | 1 |  |
|  | ITC 6201 | 放大器 | 台 | 1 |  |
|  | ITC 6700（DS） | 网络播放中心 | 台 | 1 |  |
|  | ITC 6205 | 节目定时器 | 台 | 1 |  |
|  | ITC 6713 | 数据转换终端 | 台 | 1 |  |
|  | ITC 6223 | IP网络消防信号主机 | 台 | 3 |  |
|  | HT-JD-A-4D | 光纤直放站近端机 | 台 | 11 |  |
|  | 摩托罗拉SLR8000 | 中继线 | 台 | 2 |  |
|  | TX-Combiner | 组合器 | 台 | 3 |  |
|  | 大华DH460-UTS | LCD显示单元 | 台 | 16 |  |
|  | 联想T4900 | 操作电脑 | 台 | 5 |  |
|  | H3C 5560X-54P | 交换机 | 台 | 4 |  |
|  | 一舟 一体化网络机柜含精密空调 | 机房机柜 | 套 | 1 |  |
|  | 一舟UPS SU8303-MSY-150 | UPS主机 | 台 | 1 |  |
|  | 一舟 SU-8304-FM-100 | 电池 | 块 | 196 |  |
| 二、一楼供应室 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 2 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 2 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 36 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 8 |  |
| 三、一楼中药房 |  |  |  |  |  |
|  | 海康威视DS-7808NB-K | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | TP 5口千兆 | 交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 海康威视DS-IPC-T12H-1 | 摄像机 | 台 | 3 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 台 | 1 |  |
| 四、一楼静配中心及放射科 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 2 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 43 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 2 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 8 |  |
| 五、一楼急诊室手术室 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 5 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 8 |  |
| 六、二楼成人输液厅 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 24 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 8 |  |
| 七、二楼妇产科门诊 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 5 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 8 |  |
| 八、二楼检验科 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 36 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 2 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 16 |  |
| 九、三楼新生儿重症室 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 4 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 89 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 4 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 29 |  |
| 十、三楼新生儿病房 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 23 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 2 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 8 |  |
| 十一、三楼产房 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 2 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 49 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 2 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 14 |  |
| 十二、三楼口腔科 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 9 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 8 |  |
| 十三、三楼血液净化科 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 4 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 73 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 4 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 31 |  |
| 十四、四楼手术室 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 3 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 57 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 3 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 17 |  |
| 十五、四楼ICU室 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 4 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 98 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 4 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 31 |  |
| 十六、四楼小儿外科 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 3 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 2 |  |
| 十七、四楼介入科 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 2 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 25 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 2 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 16 |  |
| 十八、四楼内胃镜 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 10 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 8 |  |
| 十九、四楼儿童住院室 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 19 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 8 |  |
| 二十、四楼儿童重症室 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 2 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 44 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 2 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 16 |  |
| 二十一、四楼急诊ICU |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 2 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 38 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 2 |  |
|  | 硬盘6T | 存储 | 块 | 12 |  |
| 二十二、五楼信息科 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 16 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 8 |  |
| 二十三、五楼手术室 |  |  |  |  |  |
|  | 大华DH-4832-4KS2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
|  | 大华DH-IPC-HFW4433R-AS | 摄像机 | 台 | 15 |  |
|  | H3C-S5130 | 交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 硬盘4T | 存储 | 块 | 8 |  |
| 二十四、公共区域 |  |  |  |  |  |
|  | 吸盘天线 | 无线对讲系统 | 个 | 657 |  |
|  | 对讲机 | 无线对讲系统 | 台 | 50 |  |
|  | 磁力锁 | 门禁系统 | 套 | 531 |  |
|  | 刷卡器 | 门禁系统 | 套 | 531 |  |
|  | 可视对讲终端 | 可视对讲系统 | 套 | 93 |  |
|  | 超声波探头 | 车位引导系统 | 个 | 1289 |  |
|  | 吸顶音箱及音柱 | 公共广播系统 | 个 | 2594 |  |
|  | 巡更地址位 | 巡更系统 | 点 | 257 |  |
|  | 巡更器 | 巡更系统 | 台 | 14 |  |
|  | 一键报警器 | 一键报警系统 | 点 | 147 |  |
|  | 16口POE接入层交换机 | 交换机 | 台 | 50 |  |
|  | 19液晶显示器 | 显示屏 | 台 | 45 |  |
|  | UPS备用电源500VA | 备用电源 | 台 | 27 |  |
|  | ITC 60W功放 | 放大器 | 台 | 15 |  |
|  | ITC 120W功放 | 放大器 | 台 | 32 |  |
|  | ITC 240W功放 | 放大器 | 台 | 27 |  |
|  | ITC 350W功放 | 放大器 | 台 | 6 |  |
|  | ITC 500W功放 | 放大器 | 台 | 5 |  |
| 二十五、内外科楼 |  |  |  |  |  |
|  | 24口POE接入层交换机 | 交换机 | 台 | 104 |  |
|  | 电梯专用摄像机 | 摄像机 | 台 | 24 |  |
|  | 红外网络枪机 | 摄像机 | 台 | 127 |  |
|  | 红外网络音频半球(POE) | 摄像机 | 台 | 32 |  |
|  | 红外网络半球 | 摄像机 | 台 | 601 |  |
|  | 电梯无线网桥 | 无线网桥 | 对 | 24 |  |
|  | 存储服务器 | 服务器 | 台 | 2 |  |
|  | 硬盘 4T | 存储 | 块 | 137 |  |
|  | 智能分析一体机 | 服务器 | 台 | 1 |  |

- （二）医院南北区新建

1、项目技术要求

南区老旧监控系统及相关设备拆旧新建:全面系统的布置一套高清监控系统，网络系统采用IP网络架构，整网采用万兆骨干、千兆汇聚接入。采用集中部署存储系统结构，视频管理平台方式预览。部分科室采用单科室存储。包括前端摄像机、传输线路、后端预览存储设备以及监控中心升级改造。前端摄像机要求清晰度不低于400W像素（主要入口附带人脸追踪），大楼内部过道等公共区域采用高清防暴半球摄像机、电梯内采用电梯专用高清摄像机、大楼出入口采用智能分析摄像机、室外采用高清枪式或球型摄像机，监控中心新建防静电地板、四联操作台、9块55寸拼接屏(拼缝不大于3.5mm），配置40KW UPS不间断电源1套，新系统录像存储时间要求不低于90天（手术室、麻精药库等要害部位不低于180天），机房室内装修选用材料的燃烧性能除应符合《电子信息系统机房设计规范》中的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》中的有关规定，机房供电新增接地极。

2、南区新建457个摄像头及其相配套的存储等设备、北区新建226个摄像头及其相配套的存储等设备。

3、实施过程中建设方有权更改设备安装位置。

4、南、北区新建项目时间自合同签订之日起60天内完成改造。

5、具体安装点位如下：

北区：

| 位置 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 手术室 | 24 | 要求存储不低于180天，（另含前期已建24台监控的存储） |
| 外围 | 50 |  |
| 地下室 | 29 |  |
| C区二层功能检查彩超室病员通道 | 1 |  |
| C区一层供应中心 | 7 |  |
| 病案室 | 7 |  |
| 门诊与内外科连廊及门诊中过道 | 32 |  |
| 6号门后挂号机处 | 1 |  |
| 门诊楼消防控制室 | 1 |  |
| 门诊楼地下室消防控制室 | 1 |  |
| 急诊抢救室门口 | 3 |  |
| 手术室 | 70 | 要求存储不低于180天 |

南区：

| 序号 | 部门 | 位置名称 | 数量 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新大楼 | 地下室活动区 | 2 | 枪机 |  |
|  |  | 地下室配电房 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 电梯内监控 | 5 | 半球 | 电梯专用监控 |
|  |  | 一层大门出入口 | 1 | 半球 | 人脸分析监控 |
|  |  | 一层西侧卫生间门口 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层西侧职工电梯厅 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层东侧电梯厅 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 一层陪检陪送 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层东城送药电梯厅 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层东侧消防通道 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层东侧楼梯口 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 一层结算窗口外侧 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 一层大厅环境 | 3 | 半球 |  |
|  |  | 一层结算窗口内 | 8 | 半球 |  |
|  |  | 一层会计室保险柜 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 二层外走廊 | 4 | 半球 |  |
|  |  | 二层药房窗口 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 二层核药区 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 二层麻醉药品区 | 1 | 半球 | 180天 |
|  |  | 二层药房门口 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 二层医保科内 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 三层外走廊 | 4 | 半球 |  |
|  |  | 三层化验室 | 16 | 半球 |  |
|  |  | 三层心电图 | 4 | 半球 |  |
|  |  | 四层神经重症监护区大厅 | 18 | 半球 |  |
|  |  | 四层护士站、过道 | 4 | 半球 |  |
|  |  | 四层过渡病房 | 4 | 半球 |  |
|  |  | 四层家属等待区 | 3 | 半球 |  |
|  |  | 四层东出入口 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 四层神经内大厅床位 | 10 | 半球 |  |
|  |  | 四层南北通道 | 3 | 半球 |  |
|  |  | 四层医生办公区 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 四层员工通道 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 四层谈洽间 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 四层电梯厅 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 五层东患者出入口 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层苏醒室 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层麻醉准备间 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层内走道 | 10 | 半球 |  |
|  |  | 五层手术室10间 | 10 | 半球 |  |
|  |  | 五层污物电梯出入口 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层病理标本间 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层腔镜清洗消毒 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层外走廊 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 五层库房门口 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层西侧体位间 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层配电室内 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 五层配电室门口 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层一次性用品库内 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层应急消毒间 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层缓冲间 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 五层工作人员通道 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 五层示教室门口过道 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 六层东电梯厅 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 六层西电梯厅 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 八层至二十二层每层9个 | 135 | 半球 |  |
|  |  | 二十五层 | 1 | 枪机 |  |
| 2 | 康复楼（干部楼） | 电梯内监控 | 1 | 半球 | 电梯专用监控 |
|  |  | 一层大门出入口 | 1 | 半球 | 人脸分析监控 |
|  |  | 一层大厅、过道、护士站 | 5 | 半球 |  |
|  |  | 二层大厅、过道、护士站 | 4 | 半球 |  |
|  |  | 三层大厅、过道、护士站 | 4 | 半球 |  |
|  |  | 四层骨科第二理疗室 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 四层作业治疗室 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 四层言语治疗室 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 四层过道 | 3 | 半球 |  |
|  |  | 五层康复区 | 12 | 半球 |  |
| 3 | 放射科（院办楼） | 一层出入口 | 1 | 半球 | 人脸分析监控 |
|  |  | 一层操作间 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层过道 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层大厅 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层登记窗 | 1 | 半球 |  |
| 4 | 行政楼 | 一层一楼出入口 | 1 | 枪机 | 人脸分析监控 |
|  |  | 二层楼梯口 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 三层接待室 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 三层过道 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 三层楼梯口 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 四层楼梯口 | 1 | 枪机 |  |
| 5 | 急诊（科技楼） | 一层出入口 | 1 | 半球 | 人脸分析监控 |
|  |  | 电梯内监控 | 1 | 半球 | 电梯专用监控 |
|  |  | 一层急诊预检分诊 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 一层陪检陪送 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 一层急诊抢救室内厅 | 2 | 枪机 |  |
|  |  | 一层急诊抢救室过道 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层留观室1 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层留观室2 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层抢救室1 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层复苏室 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层换药室 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层急诊收款处 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层急诊收款处外窗口 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 二层大厅、过道 | 4 | 半球 |  |
|  |  | 三层超声医学科服务诊内 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 三层大厅、过道 | 3 | 半球 |  |
|  |  | 六层大厅、过道 | 3 | 半球 |  |
| 6 | 外科楼 （合计21台） | 电梯内监控 | 1 | 半球 | 电梯专用监控 |
|  |  | 一层出入口、走廊 | 1 | 半球 | 人脸分析监控 |
|  |  | 一层自助机 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层儿科门诊过道 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 二层妇科过道 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 二层电梯厅 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 二层内科诊区 | 5 | 枪机 |  |
|  |  | 二层内科侯诊区 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 三层取药房内两个窗口 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 三层取药房内麻醉药品保险柜 | 1 | 枪机 | 180天 |
|  |  | 三层外科诊区过道、等待区 | 5 | 枪机 |  |
|  |  | 三层电梯口 | 1 | 枪机 |  |
| 7 | 核医学楼 （合计10台） | 一层放射等候区 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 一层楼梯口、出入口、大厅 | 3 | 枪机 | 1台人脸分析监控 |
|  |  | 二层过道 | 2 | 枪机 |  |
|  |  | 三层保险柜（核素功能室） | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 三层过道、患者通道、医护通道、楼梯口 | 3 | 枪机 |  |
| 9 | CT（外科楼西侧） | 出入口 | 1 | 半球 | 人脸分析监控 |
|  |  | 南过道 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 北过道 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 打针窗口 | 1 | 半球 |  |
|  |  | 等待区（核磁共振门口） | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 预约登记 | 1 | 半球 |  |
| 10 | 锅炉房 | 操作间 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 水处理间 | 1 | 枪机 |  |
| 11 | 公共区域 | 东大门 | 3 | 枪机 |  |
|  |  | 南大门 | 2 | 枪机 |  |
|  |  | 北门口（含人员通道） | 3 | 枪机 |  |
|  |  | 院内停车场南边部分（含救护车停放处） | 18 | 枪机 | 6个主杆 |
|  |  | 儿科楼北侧停车场 | 2 | 枪机 |  |
|  |  | 外科楼北侧停车场 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 住院部门口停车场及健身活动区 | 4 | 枪机 |  |
|  |  | 康复楼正门 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 珍珠楼北侧坡道 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 住院部西侧探视通道 | 2 | 枪机 |  |
|  |  | 康复楼和院办楼之间过道 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 食堂门口后勤通道 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 食堂内院 | 1 | 枪机 |  |
|  |  | 南门收款处（窗口2个、窗口外2个、排队处2个） | 6 | 半球 |  |
| 12 | 北门口 （合计10台） | 口腔科大厅过道 | 5 | 半球 |  |
|  |  | 口腔科门口 | 2 | 枪机 |  |
|  |  | 医学美容门诊大厅 | 2 | 半球 |  |
|  |  | 医学美容门诊门口 | 1 | 枪机 |  |
| 13 | 总合计 |  | 457 |  |  |

宿州市立医院北区新增及南区新建监控设备技术参数要求及清单

下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品）

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术参数及要求 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、宿州市立医院北区新增监控设备 |  |  |  |  |  |
| - 1. | 400万防暴半球网络摄像机 | - 1.支持分辨率设置为2560×1440@25fps。 - 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 - 3.内置GPU芯片。 - 4.支持检出不高于两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 - 5.内置≥3颗补光灯，为反射式补光灯。 - 6.补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。 - 7. 内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 | 台 | 128 |  |
| - 2. | 400W警戒枪机 | - 1、支持声光警戒功能 - 2、支持智能行为识别：区域入侵（支持人车分类及精准检测），徘徊检测，人员聚集； - 3、支持两路码流功能 - 5、配置不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 - 6、最大可输出400万(2688×1520)@25fps - 7、支持过往人员、机动车、非机动车能区分开检验，智能分析抗干扰功能，如当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警功能。 - 8、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离≥80米，最大暖光监控距离≥50米。 - 9、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 - 10、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒 - 11、支持SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，能提供灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 - 12、内置MIC，扬声器 - 13、支持DC12V/POE供电方式 - 14、支持IP67防护等级 | 台 | 28 |  |
| - 3. | 400万双光全彩枪机 | - 1、配置不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 - 2、最大可输出400万（2560×1440）@25fps - 3、支持H.265编码，压缩比高，可以实现超低码流传输。 - 4、内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离80米，暖光监控距离30米 - 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，有效的适用不同环境监控。 - 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 - 7、支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除强光下闪烁条纹功能。 - ★8、能检测到电压低于8.4V或者高于19V时,可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行提示报警。 - ★9、支持通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、视频篡改,音频检测、智能分析报警、电压检测、安全异常等报警类型,可在窗口记录报警信息,并可通过图标提示或播放提示音报警,支持自定义报警提示音文件导入。 - 10、支持异常检测功能 - 11、内置1个MIC - 12、支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 - 13、支持IP67防护等级 | 台 | 50 |  |
| - 4. | 400W球机 | - 2、支持双路视频输出：全景400W、F1.0、1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节400W、1/2.8英寸 CMOS 传感器。 - 3、细节相机支持不小于24倍光学变倍，16倍数字变倍。 - ★4、能快速支持智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使用后即可生效。 - 5、支持1路音频输入和1路音频输出 - 6、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能。 - 7、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级全景摄像机具有具备4个白光灯，细节摄像机具备4颗红外灯和2颗白光灯。 - ★8、当球机双目设置为联动状态时，全景视频画面可进行周界检测并同时联动细节通道自动跟踪目标，当设置为独立状态时，全景视频画面可独立进行周界检测同时细节通道具有独立进行人脸检测 - 9、支持1路音频输入和1路音频输出 - 10、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能。 - 11、支持IP66防护等级，防雷≥6000V、防浪涌和防突波保护。 - 12、支持DC36V±25%宽电压输入。 | 台 | 20 |  |
| - 5. | 枪机壁装支架 | - 采用铝合金材质，不易生锈 - 白色 - 支持最大承重1.0kg - 支持壁装安装方式 | 个 | 78 |  |
| - 6. | 球机壁装支架 | - 采用铝合金材质，不易生锈 - 白色 - 支持最大承重7kg - 支持壁装安装方式 | 个 | 1 |  |
| - 7. | 存储服务器 | - 1、设备规格：≤6U，≥48盘位； - 2、1+1冗余电源，48盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔；4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口； - 3、1个HDMI，2个USB，1个RS232； - ★4、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备。支持RAID即建即用。可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间； - 5、支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发； - 6、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； - 7、支持iSCSI客户端模式，通过访问第三方存储资源，可有效增加存储空间，延长存储时间； - 8、支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信； - ★9、能有效支持多台设备可以通过数据线SAS组成环状结构集中群，设备集中群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任何 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据； - ★10、支持多台组成数据环集中群，当环型结构上的任何 1 个台设备出现故障（如主控硬件、软件或者网络故障等），当该节点上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取； - 11、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； - 12、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； - 13、可配合智能前端摄像头，实现告警功能 | 台 | 2 |  |
| - 8. | 12T企业级硬盘 | - 单盘容量：12TB； - 缓存：256MB； - 转速：7200RPM； - 硬盘接口：SATA | 块 | 96 |  |
| - 9. | 8口POE交换机 | - 8个10/100Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口； - 1口单口最大PoE输出功率90w，2-8口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率60w； - 交换容量：64Gbps，包转发率：8.7Mpps/16.2Mpps； - 支持250米远距离供电；支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成； | 台 | 7 |  |
| - 10. | 16口POE交换机 | - 16个10/100Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行Combo电口，2个1000Mbps上行光口； - 1-2单口最大PoE输出功率90w，3-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率135w； - 交换容量：64Gbps，包转发率：11.1Mpps/17.4Mpps； - 支持250米远距离供电；支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成； | 台 | 6 |  |
| - 11. | 24口POE交换机 | - 24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口； - 1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-24口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w； - 交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：43.5Mpps/51 Mpps； - 支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成； - 工作温度：-10 ℃~+55 ℃； | 台 | 2 |  |
| - 12. | - 8芯光纤 | - 8芯单模光缆 国标 | 米 | 1670 |  |
| - 13. | - 网线 | - 1.线缆采用六类无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强； - 2.PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 - 3.均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 箱 | 28 |  |
| - 14. | - 光纤收发器 | - 具备1个1Gbps光口(FC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； - 光纤类型：单模单纤； - 光接口类型：FC； | 对 | 14 |  |
| - 15. | - 壁挂机柜 | - 4U壁挂网络机柜 国标 | - 个 | - 7 |  |
| - 16. | - 不锈钢配电箱 | - 304不锈钢 | - 个 | - 12 |  |
| - 17. | - 线路及辅材 | - 为了保证设备正常使用，含未列明的辅材及线路，如需要供电线路、国标线管、线路采用国标铜芯线缆。 | - 项 | - 1 |  |
| - 18. | - 安装调试 | - 本项目还涉及运输、安装调试、综合布线、施工、路面开挖及修复、高空作业、安装人员社保、系统集成等工作内容。 | - 项 | - 1 |  |
| - 二、宿州市立医院南区新建监控设备 |  |  |  |  |  |
| - 1. | 400万防暴半球网络摄像机 | - 1.支持分辨率设置为2560×1440@25fps。 - 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 - 3.内置GPU芯片。 - 4.支持检出不高于两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 - 5.内置≥3颗补光灯，为反射式补光灯。 - 6.补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。 - 7. 内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 | 台 | 351 |  |
| - 2. | 400万电梯专用网络摄像机 | - 1.主码流支持2560x1440@25fps。 - 2.最低照度彩色0.005lx。 - 3.内置1个GPU芯片，1个麦克风，1个扬声器。 - 4.内置1颗红外补光灯，1颗白光闪光灯。 - 5.支持H.264或H.265编码方式。 - 6.支持电梯内危险品检测功能，包括煤气罐、电瓶车等，当检测到危险品进入电梯内时可触发报警信息。 - ★7.支持人数检测功能，并可实时统计区域中的人员数量，支持在预览画面上实时显示统计的人数，支持将检测结果定时上传。 | 台 | 8 |  |
| - 3. | 400万全彩枪式网络摄像机 | - 1.图像最大分辨率不低于2560x1440 - 2.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到50m - 3.需支持IP66防尘防水。 - 4.支持DC12V或poe供电 - 5.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 - 6.靶面尺寸不小于1/2.7英寸。 | 台 | 82 |  |
| - 4. | 400万出入口全结构化智能分析网络摄像机 | - 主码流支持2560×1440@25fps。 - 2.具有≥1/1.8"英寸传感器。 - 3.内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 - 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 - 5.内置GPU芯片。 - 6.摄像机支持边界防范功能，当该区域有入侵、越界侦测、进入边界区域、或者离开边界区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中小猫移动、小狗移动、树叶摇动及光线明暗变化时不会触发报警。 - 7.内置补光灯。 - 8.补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 | 台 | 8 |  |
| - 5. | 400万智能球型摄像机 | - 1.由全景摄像机和细节摄像机组成 - 2.视频输出支持2560×1440@25fps，红外距离≥150米。 - 3.在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 - 4.细节镜头支持≥23倍光学变倍。 - 5.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° - 6.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 - 7.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 | 台 | 6 |  |
| - 6. | 高点全景智能球型摄像机 | - 1.设备内置7颗CMOS图像传感器，分为全景通道和细节通道，全景通道可将图像传感器输出的视频进行拼接显示，全景通道拼接后水平视场角≥270°，垂直视场角≥85°。 - 2.设备传感器靶面均不小于1/1.8英寸 - 3.内置≥2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。 - 4. 细节通道支持≥25倍及以上光学变倍，最大焦距不小于150mm。 - 5. 可识别距设备≥300米处的人体轮廓。 - 6.全景图像分辨率不小于6144×1800@25fps。 - 7.设备具备除水功能，可开启除湿器去除玻璃上的冰状和水状附着物，并可通过防水透气膜对水汽进行单向排出。 - 8.设备具有枪球接力跟踪功能，全景通道检测到目标后可触发报警并联动细节通道对报警目标进行跟踪。 - ★9.设备全景通道可对检测画面开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间和数量同时超过设定值时，可通过IE浏览器给出报警提示并联动录像和抓拍。 - 11.可通过内置扬声器实现设备和客户端的双向语音对讲。 | 台 | 2 |  |
| - 7. | 枪机壁装支架 | - 采用铝合金材质，不易生锈 - 白色 - 支持最大承重1.0kg - 支持壁装安装方式 | 个 | 90 |  |
| - 8. | 球机壁装支架 | - 采用铝合金材质，不易生锈 - 白色 - 支持最大承重7kg - 支持壁装安装方式 | 个 | 7 |  |
| - 9. | 摄像机立杆 | - 地面高度≥3.5米，含接地极，地笼混凝土预埋（深度不低于50CM） | 套 | 6 |  |
| - 10. | 存储服务器 | - 内置企业级硬盘36块*25TB - 1.单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB。 - 2.标配≥2个千兆网口，2个USB3.0接口； - 3.提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式。 - 4.应能可对视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； - 5.应能接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像； - 6.一键配置存储模式，自动实现RAID5或VRAID创建与空间划分。 - ★7.可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果。 - ★8.通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 - ★9.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 - 10.在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。 | 台 | 2 |  |
| - 11. | 网络硬盘录像机（住院部4楼、5楼） | - 1.接口具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；内置16个SATA接口硬盘 - 2. 可接入≥16TB容量的SATA接口硬盘 - 3.可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps - 4.HDMI接口最大支持4K输出. - 5.显示输出分辨率具有4K(3840×2160)/60Hz、 - 6.支持在线检测硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报。 | 台 | 2 |  |
| - 12. | 8T企业级硬盘（住院部4楼、5楼） | - 单盘容量：8TB； - 缓存：256MB； - 转速：7200RPM； - 硬盘接口：SATA | 块 | 24 |  |
| - 13. | 管理服务器 | - 1.≥2U双路标准机架式服务器 - 2.CPU：配置1颗≥10核，主频≥2.4GHz - 3.内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 - 4硬盘：配置≥4块600G 2.5寸 SAS硬盘； - 6.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; - 7.PCIE扩展：最低支持6个PCIE扩展插槽 - ★8.通过BMC 管理口，支持硬件工作状态信息，包括风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、模块温度、空间使用情况和机箱的温度。 - ★9.可将设备的多个以太网接口绑定为一个IP地址，当一个接口损坏时，设备仍能正常工作。 - 10.安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009 中表 1规定的 45Hz ～ 65Hz 交流电压的抗电强度试验。 | 台 | 1 |  |
| - 14. | ▲视频综合管理平台软件 | - 1. 支持500个用户管理，支持400个用户并发登录请求以及100个用户同时在线 - 2.系统支持BS、CS客户端以及IOS、Android、鸿蒙移动端应用。 - 3.要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 - ★4. 要求监控点最多管理容量≥3000路。 - 5. 要求支持接入ONVIF、GB/T28181等协议的设备 - 6.要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 - ★7. 要求支持能按照指定设备，指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像。 - 8.中心存储录像计划，支持配置备份资源池，实现双备份； - 9.支持视频码流水印是否倾斜、透明度和倾斜角度可配置； - 10、支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； - 11、支持一个本级域按不同级联方式添加一个或多个上级域； - 12、支持平台上下级联网络拓扑，支持展示级联的连接、数据推送状态的展示； - 13、支持点位及其绑定资源的操作能力融合，点位可通过绑定资源快速对绑定资源的通道进行操控。 - 14、支持地图组织树按照登录用户有权限的资源点位在基础组织和逻辑组织间切换，为每个逻辑组织配置资源点位信息； - 15、支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； - 16、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、热成像; - 17、支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; | 套 | 1 |  |
| - 15. | 人脸智能分析 一体机 | - 1.具有 1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2个 RJ45 网络接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232接口、1 个 RS485 接口； 具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、8 路报警输入接口、8 路报警输出接口，内置8T硬盘2块，可内置 16块 SATA 接口硬盘； - 2.可插拔式风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 - 3.可接入≥16TB容量的SATA接口硬盘。 - ★4.支持≥ 32 路视频流人脸识别，支持≥ 64 路图片流人脸识别。 4个GPU条件下，人脸库建模速度≥250张/秒。 - ★5.支持64个人脸库，库容≥50万张人脸图片；支持路人库，库容≥30万张人脸抓拍图片。 - 6.支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储5000万条人脸抓拍历史记录。 - 7.支持路人库一人一档功能；设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。 | 台 | 1 |  |
| - 16. | LCD显示单元 | - 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 - 2.LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡。 - 3.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 - ★4.拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒。 - 5. 支持4比3、16比9、点对点等比例显示 - 6.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 - 7.支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 - 8.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 - 10.设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W。 | 台 | 9 |  |
| - 17. | 解码器 | - 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 - 2.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 - 3.支持黑白名单功能，可设置黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 - 4.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1920*1080(60Hz))。 - 5.支持1、2、4、6、8、9画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 - 6.支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、的拼接显示。 - 7.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 - 8.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 - ★9.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式。 - 10.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。 | 台 | 1 |  |
| - 18. | 大屏底座 | - 产品型号：55英寸-新型模块化-底座 - 产品配置：左右上封板； - 前开门/前封板，后留空； - 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，储物隔板。 | 台 | 3 |  |
| - 19. | 大屏支架 | - 产品型号：55英寸-新型模块化-框架 - 产品配置：左右上封板； - 前开门/前封板，后留空； - 材质：优质冷轧钢板(SPCC)。 | 套 | 9 |  |
| - 20. | 安消一体化网关 | - 1. 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, - 2 .手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； - 3. 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； - 4.值班查岗：支持值班查岗功能； - 5.1路开关量输入，2路常开输出 - 6. 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； - 7. 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志； - 8.提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； - 9. 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） - 10. 交流输入电压 220V 50Hz - 11.直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 - ★12.消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。 - ★13.设备应能接受火警信号，并在5s内发出声、光报警，扩展语音提示功能。 | 套 | 1 |  |
| - 21. | 安消测温仪 | - 1.热成像输出分辨率（1920*1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） - 2.支持温度异常报警功能。 - ★3.双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，且在视频画面中可显示温度信息。 - ★4.热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、色彩3、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种显示模式； - 5.点、线、区域测温规则，最多可设置10个点，10个区域及1条线 - ★6. 热成像视频图像最小可分辨温差（MRTD）≤500mK | 台 | 3 |  |
| - 22. | 核心交换机 | - 1.主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个，主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； - 2.交换容量≥165Tbps，包转发率≥36700Mpps； - 3.为保障机柜空间的散热性，根据项目机柜空间规划，要求设备高度≤4U，设备深度≤600mm； - 4.为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； - 5.为提高设备面板空间和端口利用率，保护用户投资，要求所投产品业务板卡同时具有千兆电口、千兆光口和万兆光口的配置，支持单张业务板卡最大可用物理端口≥52个； - 6. 支持虚拟化堆叠，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，统一转发表项； - 7.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094； - 8.支持基于端口和MAC的802.1x，支持Portal 和Portal 2.0认证，支持RADIUS 和 TACACS+； - 9.支持SP队列调度，支持SP+WRR队列调度，支持端口入口限速，流量分析，支持RED/WRED； - 10.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GRforOSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； - ★11.支持安全启动功能，通过在两个FLASH芯片存储系统引导程序软件，实现硬件级冗余备份，避免因单个FLASH芯片故障导致交换机无法启动； - ★12.支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全。 - ★13.支持基础网络保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行。 - ★14.设备支持云管理功能，支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能。 - 配置要求： - 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个； - 2.每台配置千兆复用电接口≥12个、千兆光接口≥24个、SFP+万兆光接口≥4个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； | 台 | 1 |  |
| - 23. | 汇聚交换机 | - 1.固化千兆电接口≥48个，SFP+万兆光接口≥4个； - 2.交换容量≥4.3Tbps，转发性能≥165Mpps； - ★3.为防止夏季感应雷等雷电对设备端口的损坏，保障设备的稳定运行，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。 - 4.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能，支持RoutingPolic功能； - 5.支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像； - 6. 支持虚拟化堆叠，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，统一转发表项； - 7.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 - 8.支持OpenFlow1.3协议的SDN软件定义网络； - 9.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094； - 10.支持基于端口和MAC的802.1x，支持Portal 和Portal 2.0认证，支持RADIUS 和 TACACS+； - 11.支持SP队列调度，支持SP+WRR队列调度，支持端口入口限速，流量分析，支持RED/WRED； - 12.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等， | 台 | 2 |  |
| - 24. | 8口POE交换机 | - 交换容量20Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率120W），固化2个SFP千兆光口，支持6KV防浪涌（PoE口） | 台 | 12 |  |
| - 25. | 16口POE交换机 | - 交换容量36Gbps，包转发率27Mpps，16口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率247W），固化2个SFP千兆光口，支持6KV防浪涌（PoE口） | 台 | 32 |  |
| - 26. | 24口POE交换机 | - 交换容量52Gbps，包转发率39Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化2个SFP千兆光口，支持6KV防浪涌（PoE口） | 台 | 2 |  |
| - 27. | 电梯无线网桥 | - 工作频段：4900-6100MHz - 最大发射功率： ≤20dBm - 无线频宽：20/40MHz - 无线带宽： ≤150Mbps - 功耗： ≤5W - 无线距离：点对点或点对多点，发射端中心60度扇区天线有效覆盖距离 ≤0.5公里 - 无线WIFI协议：IEEE802.11a/g/n - 以太网接口： 1个10/100Mbps自协商以太网口 - 设置方式：10位拨码配对调试，共128组拨码组别 - 接入控制机制：基于拨码协议和MAC地址过滤机制 - 加密协议： WEP,WPA,WPA2,AES - 支持点对多点数量：≤4 - 防水等级：IP65 - 环境条件：-40 - +65℃ | 对 | 8 |  |
| - 28. | - 管理电脑 | - 类型：品牌商用分体台式计算机 - 1、主板：660系列及以上芯片组； - 2、处理器：≥6核处理器； - 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位； - 4、硬盘：≥1T+256G SSD M.2，支持双硬盘； - 5、显卡：集成显卡； - 6、声卡：集成声卡； - 7、网卡：集成千兆网卡； - 8、接口及扩展插槽：≥8个USB接口(含2个USB 3.2 Gen2)，1个VGA（VGA非转接）、1个HDMI接口；≥1个串口； - 10、电源：≥180W电源； - 11、键盘鼠标：与主机同品牌抗菌防水键盘、USB光电鼠标； - 12、机箱：机箱须≤15L； - 13、安全特征：BIOS底层支持USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标； - 14、系统：原厂预装正版Windows 11操作系统； - 15、显示器：与主机同一品牌≥23.5英寸宽LED液晶屏（分辨率1920*1080），具备护眼功能； | 台 | 4 |  |
| - 29. | - UPS 40KVA不间断电源主机 | - 主机功率为40KVA，三进三出在线式UPS，寿命不低于10年。 - 输入电压：380V AC(3相+N） - 输入电压范围：190-520V AC（3相）@50%负载； 305-478V AC@（3相）@100%负载。 - 3.输入频率范围：50/60Hz±4Hz - 4.输入功率因数：≥0.99@100%负载 - 5.输出容量：40KVA/36KW - 6.输出电压：360/380/400/415 VAC(3相+N） - 7.LCD显示：系统状态，负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，输入/出电压，故障指示。 - 8.工作温度：0-40℃不结露 - 9.在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修 - 10.有ECO节能模式，EPO紧急关机 | 台 | 1 |  |
| - 30. | - 蓄电池100AH | - 蓄电池电压为12V，容量为100AH - 超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 - 3.免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 - 4.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 - 5.电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 - 6.蓄电池密封反应效率不低于97%。 | 节 | 32 |  |
| - 31. | - 操作台 | - 4工位控制台，每个工位宽度800mm，合计宽度3200mm，含两侧装饰板总宽度约32800mm，控制台高度750mm，人体工学设计，台面前后深度900mm-1000mm，下柜深度600mm四联,冷扎钢板其中立梁厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，前后门厚度1.2mm，侧门板厚度1.0mm； | 套 | 1 |  |
| - 32. | - 机房装修部分 | - 面积约44.67平方，含强弱电改造、灯、吊顶、墙面、静电地板更换等，机房室内装修选用材料的燃烧性能除应符合《电子信息系 统机房设计规范》中的规定外， 尚应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》中的有关规定，机房供电新增接地极， | 项 | 1 |  |
| - 33. | - 服务器机柜 | - 1、服务器机柜尺寸（宽*深*高，mm）： 600*1000*2000； - 2、机柜静态承载能力不小于 1000kg； - 3、符合标准：IEC60297-2,GB/T3047、 - 2-92,YDT2319-2011,兼容 19"国际 标准，ETSL 标准； - 4、机柜通过 72 小时盐雾测试； - 5、机柜门：采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开启 角度不小于 125°。前后门支持通风率不小于 80%。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、无明显抖 动。网孔门门板平整度≤3mm,门板 网孔开孔均匀，支持前门、后门均 采用高级弹力锁控制； - 6、机柜接地： 机架内应设置不小于15*3mm2 接地铜排，机柜及内部金属部件通过接地排多点接地和等电 位连接；机柜可采用单独为 PDU 或 者配电单元设置接地点，提高接地 的安全及可靠性； - 7、.附件标配：42U机柜常规配置3个层板，2 个风扇，1 个 6 位电源 插座。 | 套 | 1 |  |
| - 34. | - 8芯光纤 | - 8芯单模光缆 国标 | 米 | 1700 |  |
| - 35. | - 24芯光纤 | - 8芯单模光缆 国标 | 米 | 1300 |  |
| - 36. | - 网线 | - 1.线缆采用六类无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强； - 2.PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 - 3.均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 箱 | 76 |  |
| - 37. | - 光纤收发器 | - 具备1个1Gbps光口(FC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； - 光纤类型：单模单纤； - 光接口类型：FC； | 对 | 26 |  |
| - 38. | - 壁挂机柜 | - 4U壁挂网络机柜 国标 | - 个 | - 37 |  |
| - 39. | - 不锈钢配电箱 | - 300*400 304不锈钢 | - 个 | - 16 |  |
| - 40. | - 线路及辅材 | - 为了保证设备正常使用，含未列明的辅材及线路，如需要供电线路、国标线管、线路采用国标铜芯线缆。 | - 项 | - 1 |  |
| - 41. | - 安装调试 | - 本项目还涉及运输、安装调试、综合布线、施工、路面开挖及修复、高空作业、安装人员保险、系统集成等工作内容。 | - 项 | - 1 |  |

- （三）报价要求

1、本次招标采用分项报价的方式，第一项维保服务内容最高报价不得超过120万元/年，第二项新建内容分三年付清，报价不得超过105万元/年。供应商所报价为完成本次项目的全费用价格，其费用价格包括但不限于人工费（含项目所有涉及人员的工资、加班工资、奖金、津贴、福利、社保等）、维护费、备品备件费、税金、利润、合同工期内的风险费用等及为完成本次项目所发生的一切费用。

2、供应商应自行踏勘服务现场，供应商须自行考虑履约过程中存在的价格因素及相关风险，如因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完成维保服务，供应商自行承担一切后果。联系人及联系方式：李老师 18133271989。

### 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起3年（1+1+1模式），一年服务期满后，根据服务质量、履约情况，经采购人年度考核合格后可以续签下一年合同，合同一年一签，续签不超过两次，续签合同金额不变。 |
| 2 | 维保期 | 所有设备自更换、安装调试验收合格之日起不少于2年。 |
| 3 | 验收 | 由采购人组织验收。 |
| 3 | 付款 | 付款人：安徽省宿州市立医院 付款方式：每季度医院满意度考核合格后，按医院财务制度付款。 |
| 4 | 履约保证金 | 履约保证金：签订合同前向采购人缴纳合同金额的 2.5%的履约保证金。 保证金形式：转账、电汇、保函、保险等。 |
| 5 | 售后服务要求 | 完善的售后服务要求,满足采购文件及采购人要求。 |
| 6 | 其他 | 以下标“√”的为本项目要求，其余未标“√”的不属于本项目要求： □如果投标文件中附有外文资料，必须附上这些外文资料的中文翻译件。对于关键性的证明文件，投标人应在投标文件中提供与外文内容相同且由同一人签署（或盖章）的中文件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。 □投标人所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人应在投标文件中附上有关证书。 □如有进口产品，应在投标文件中提供通过中国海关报关验放进入中国境内的相关材料。 □若所提供的产品为国家鼓励、扶持的或节能、环保产品，应在投标文件中附有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。参照财政部、发展改革委、生态环境部发布的节能、环境标志产品政府采购品目清单，对获得认证证书的品目清单内产品实施政府优先采购或强制采购。 □为便于评委对产品的认识，投标人应尽可能地附有所投产品的彩色样本图等能证明产品符合性的资料。对于采购品种比较单一或金额比较大的项目（或包），投标人应在投标书中附有法定的或权威的检测报告、产品操作手册（使用指南）。 |

## 第四章 评标办法（综合评分法）

### 一、 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 二、评审办法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分标准进行打分，并将所有投标人按得分由高到低顺序排列，按排列顺序推荐1-3名中标候选人，投标报价低于其成本的除外。采用综合评分法的，投标人得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（详见第二章第6点及第三章）品牌相同的，按本条规定处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 三、 评审程序

3.1评审程序包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价和推荐中标候选人名单几个步骤。

3.2开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人提交的资格证明文件进行审查，未通过的应记录原因，通过的填制通过资格审查表交评标委员会参与评标。

3.3投标文件由评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过（持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告）。符合审查指标的，为有效投标。

3.4初审结束后，评标委员会可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当加盖公章，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。

3.5按照招标文件中规定的评标方法和标准，通过初审的投标人方可进入商务和技术评分、综合比较与评价。

3.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认并加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.7评标结束时，评标委员会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，推荐中标候选人。

### 四、资格性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注(声明函可合并提供或单独提供） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 企业营业执照合法有效 | 提供有效的营业执照和税务登记证的（接受合一的证书），应完整地体现出营业执照和税务登记证的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |
| 3 | 财务状况 | 财务状况声明函 | 投标人自行出具 |
| 4 | 依法缴纳税收 | 依法缴纳税收的声明函 | 投标人自行出具 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金 | 依法缴纳社会保障资金的声明函 | 投标人自行出具 |
| 6 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力声明函 | 投标人自行出具 |
| 7 | 3年内没有重大违法记录或期限已届满的书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明 | 投标人自行出具 |
| 8 | 信誉要求 | 招标公告第二、3.条要求 | 按招标公告第二、3.条要求提供相关资料（采购人或者采购代理机构现场网站查询结果为准） |
| 9 | 投标情况 | 投标人须在网上投标并进入公共资源交易系统下载招标文件，否则其提交的投标文件将被视为无效 |  |
| 10 | 进口产品审核 | 若本采购项目未明确要求采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号）要求，本采购项目不接受进口产品投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品除外］ | 本条货物类项目适用 |
| 11 | 联合体投标 | 满足第一章投标人资格要求 |  |
| 12 | 投标保证金 | 符合招标文件投标人须知前附表要求 |  |
| 13 | 法定代表人授权委托书和身份证明书 | 符合招标文件要求 | 法人代表参加投标的无需授权委托书，提供身份证明书即可 |

注：由采购人或代理机构负责审查

### 五、符合性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应情况 | 货物服务清单及技术要求响应 | 按本招标文件第三章评审 |
| 2 | 商务要求响应情况 | 付款响应、交货及安装调试期响应、质保期响应等。 | 按本招标文件第三章评审 |
| 3 | 标书规范性 | 符合招标文件要求（按照规定的要求进行编制、标记和签署） |  |
| 4 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |
| 5 | 投标文件四码查询 | 不同投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码、文件上传IP地址、文件上传MAC地址不得相同。 |  |

### 六、评分办法

| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（70分） | 产品技术参数及要求响应情况（30分） | 根据“（二）医院南北区新建”中技术参数及要求的响应情况进行综合打分，所投产品全部参数及要求完全满足或优于招标文件的，得满分30分： 1.如所投产品技术参数及要求不满足招标文件中标注“★”的条款要求，每一项负偏离扣2分，未标注“★”的条款要求，每一项负偏离1分，扣完为止，不计负分。 注：标注“★”的参数须按照招标文件“技术参数及要求”需提供第三方机构出具的带有CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件作为评审依据资料予以证明。未提供或提供不符合的证明材料，均视为负偏离。 |  |
|  | 投标人业绩（8分） | 自2020年1月1日以来至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人具有三级医院安防监控系统施工或维护业绩，每提供一份业绩得4分，满分8分，不提供不得分。 注: 需同时提供业绩合同、中标通知书及发票扫描件，否则业绩不予认可。 |  |
|  | 综合实力（19分） | 1、拟派的运维项目经理具有安防系统工程师中级及以上资格证书的得3分,不提供不得分。 2、拟派的驻场服务人员中，每有1人同时具有高空作业证和低压电工证书得得2分，最高得10分,不提供不得分。（注：投标文件中提供政府安监部门或者政府应急管理部门颁发的有效期内的特种作业操作证书扫描件及投标人为人员缴需要提供证书复印件并提供证书人员在投标企业近3个月社保证明，不提供不得分） 3.投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的下列认证： （1）企业诚信管理体系认证；得3分。 （2）售后完善度评价认证证书十星级及以上认证；得3分。 注：投标文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息查询截图并加盖投标供应商公章。 |  |
|  | 服务承诺（4分） | 2.投标人承诺提供针对监控、存储、交换机、服务器等核心设备的原厂售后服务三年的基础上，每增加1年得2分，满分4分；不提供不得分。注：投标文件中提供体现上述内容的承诺书（格式自拟）。 |  |
|  | 服务方案（3分） | 根据投标文件中提供的服务方案，包括但不限于维护内容与范围、故障处理机制、日常巡检机制、维修响应时间等内容，由评标委员会进行综合评分： 1、方案描述全面，安排合理，有利于本项目实施的得3分； 2、方案描述较为全面，安排有一定合理性，基本符合本项目实施要求的得2分； 3、方案有待完善的，得1分； 4、未提供或提供的内容与本项目不符的不得分。 |  |
|  | 常见问题处置方案（3分） | 根据投标文件中提供的运维常见问题处置方案情况,包括但不限于方案内容、问题处置可操作性等内容，由评标委员会进行综合评分： 1、方案描述全面，安排合理，有利于本项目实施的得3分； 2、方案描述较为全面，安排有一定合理性，基本符合本项目实施要求的得2分； 3、方案有待完善的，得1分； 4、未提供或提供的内容与本项目不符的不得分。 |  |
|  | 应急保障服务方案（3分） | 根据投标文件中提供的应急保障方案及措施，由评标委员会进行综合评分： 1、应急保障预案详细、应急保障工作措施到位，且利于本项目实施的得3分； 2、应急保障预案较详细、应急保障工作措施较到位，且满足本项目所需的得2分； 3、应急保障预案、应急保障工作措施有待提升的，得1分； 4、未提供或提供的内容与本项目不符的不得分。 |  |
| 商务分（30分） | 价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 价格分分值（取小数点后两位）。 |  |  |

注：1、本项目对小型和微型企业的投标价格给予【10%】的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于小型和微型的投标人应当提供《中小企业声明函》原件上传在电子文件中（中小企业声明函格式详见附件）。

2、在同等条件下，主要产品或核心产品使用节能产品或环境标志产品，给予（1-5）分的加分。节能产品或环境标志产品查询《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，网址为：中国政府采购网、中国政府购买服务信息平台（http://www.ccgp.gov.cn/）；节能产品或环境标志产品国家确定的认证机构查询《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》，网址为：中国政府采购网、中国政府购买服务信息平台（http://www.ccgp.gov.cn/）（货物类适用）

## 招标文件第二部分（通用部分）

## 第五章 投标人须知

### 一、总    则

1、适用范围

1.1本标准文本是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规制订。

1.2凡在宿州市境内从事货物服务公开招标的政府采购项目，均须使用本标准文本。

1.3本招标文件的最终解释权归采购单位所有。

2、定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。

3、投标人要求

3.1 投标人资格要求详见招标公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3、供应商用CA锁登录进入宿州市公共资源交易系统，进入宿州平台—》采购业务—》填写投标信息（填写投标信息点击“我要投标”按钮）—》招标文件领取—》点击“下载文件”下载获取招标文件，只有成功下载招标文件后，方能进入下一个交易程序。网上获取招标文件时间截止后将无法下载招标文件。因未及时下载招标文件导致无法参与采购活动的，责任自负。

3.4、中小微企业参与政府采购活动的，应当提供《中小企业声明函》原件上传在电子文件中。

根据《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556 号）通知，对小型和微型企业的最后报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（货物、服务项目：10％-20％）（工程项目：3%-5%）

大中型企业与小微企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，可给予联合体4%-6%的价格扣除（货物、服务项目）；小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的工程项目，可给予联合体 1%-2%的价格扣除（工程项目）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在直接控股、管理关系。

3.5、监狱企业参加政府采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业的最后报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.6、残疾人福利性单位参加政府采购活动的应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件上传在电子文件中。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，对残疾人福利性单位的最后价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、投标费用

投标人必须自行承担所有与参加本项目投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、保密

参与政府采购活动的各方主体应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

招标投标文件使用的语言文字、以及投标人与采购单位就投标相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、勘察现场

采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

9、偏离

招标文件允许投标文件偏离某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 二、招标文件

10、招标文件构成

10.1招标文件包括以下部分：

10.1.1第一章：招标公告；

10.1.2第二章：投标人须知前附表；

10.1.3第三章：货物需求一览表；

10.1.4第四章：评标办法；

10.1.5第五章：投标人须知；

10.1.6第六章：采购合同；

10.1.7第七章：投标文件格式；

10.1.8发布的附件、答疑、补遗、补充通知等。

10.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

11、招标文件的澄清和修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人或代理机构提出询问。采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布。

11.2采购人或代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布，但不指明问题的来源，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看该澄清或修改的内容。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构应当在投标截止时间至少15日前发布，不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

12、招标文件的质疑和答复

12.1潜在供应商已依法获取本招标文件的（应提供依法获取招标文件的证明材料），可以对本招标文件提出质疑。质疑应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出，质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容。

12.2供应商对招标文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一招标文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

12.3采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网站答疑澄清栏中公布，所有获取招标文件的潜在供应商均有义务自行查看该答复内容。

### 三、投标文件

13、投标文件的组成

13.1投标文件由开标一览表、投标书和资格证明文件三部分组成。

13.1.1开标一览表

13.1.2投标书包括下列内容：投标函格式、开标一览表、分项报价表、技术规格（项目要求）响应情况表、商务要求响应情况表、货物服务实施方案等。

13.1.3证明投标人合格的资格文件

应包括招标文件要求的证明其有资格参加投标，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

13.3投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

13.4 投标人应在投标文件中体现本文件要求的内容。

14、投标报价

14.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标书将不被接受。（招标文件另有要求的除外）

14.2  货物类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费，公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

服务类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括完成本项目的服务费用、税费、公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3货物类项目适用：价格标的货物服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

服务类项目适用：价格标的服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供的服务费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

14.4投标货币为人民币。

15、投标保证金

15.1投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

15.2投标人不按投标人须知前附表要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

15.3投标保证金的退还：

15.3.1中标人的投标保证金，在采购合同签订之日起五个工作日内退还。

15.3.2未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

15.3.3政府采购项目有质疑、投诉的，中标候选人、提出质疑的投标人及投诉人的投标保证金在质疑、投诉处理后，按相关规定办理。

15.4中标人有下列情形之一的，采购人不予退还其缴纳的投标保证金；

15.4.1投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件或放弃中标人候选资格的；

15.4.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

15.4.3存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。

16、投标有效期

16.1投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确的规定。投标人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。投标人拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其投标保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长投标有效期。

16.3在投标有效期内，供应商撤销或修改其询价响应文件的，应承担责任。

17、投标文件的签署

除特别说明外，本文件要求投标人盖章或者法定代表人签字处，均需加盖投标人电子签章或者法定代表人电子签章。被授权人签字的，还需附法定代表人授权委托书。

18、分包

主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担投标主人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 四、投标

19、投标文件的提交

19.1网上提交部分：

sztf格式的加密电子投标文件；

19.2电子版投标书的制作和提交

本项目采用全流程电子化交易，投标人获取招标文件（szzf格式）后请在如下地址http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/InfoDetail/?InfoID=20d087cf-876c-448e-ae0b-575fa6bd6b43&CategoryNum=005002  下载投标工具软件并安装（安装软件之前一定要关闭所有的杀毒软件，比如：360安全卫士、金山毒霸等），安装完毕之后，根据招标文件要求制作投标所需资质、承诺函等相关材料。电子投标文件制作相对复杂，制作过程需要一定耐心，请务必谨慎操作，如有疑问请咨询0557-3030326或4009980000

19.3注意事项：

19.3.1电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件（_____格式），未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达.

19.3.2投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

19.3.3投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭。

20、 以下情况拒收投标文件

20.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

20.2未在规定时间内缴纳投标保证金；

21、联合体投标

由两家或两家以上投标人组成的联合体参与投标时，应满足以下要求：

21.1联合体成员除必须满足投标人资格的要求外，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。

21.2联合体应签订联合参与投标的协议，明确各方承担的职责和相应的责任，并授权其中的一个成员作为代表，具体进行投标、签订合同等事务。此协议或授权书应作为投标文件的一部分。

21.3联合体被授权投标人应能全权处理投标过程中的有关问题。一旦成为中标供应商，该被授权投标人应负责签订合同并负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

21. 4联合体各方不得再以自己的名义单独参与同一项目投标，也不得再组成新的联合体参与同一项目中的投标。

### 五、开标

22、开标

22.1采购人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人的法定代表人或其委托的代理人参加开标会的应携带有效证件；如为代理人参加的，还需提供有效的法定代表人的授权委托书（若制作在电子标书中的，待打开电子标书后查验）。否则将否决其投标。

22.2 开评标程序

主持人按下列程序进行开标：

1宣布开标开始

2开评标过程中投标人注意事项。

3宣布开标人、监标人、招标人代表等有关人员姓名。

4公布投标人、核验投标保证金。

5投标人远程解密、招标人解密。

6电子唱标。

7进行资格审查

8进入评标环节（符合性评审、技术标、商务标）

9宣布评标结果

### 六、评标

23、评标委员会

23.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

另外，评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评标委员会应当告知提交响应文件的供应商。

24、开标评标异常情况处理

24.1公开招标数额标准以上的采购项目，在招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的前提下，投标截止后提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家，需采用非公开招标方式（单一来源除外）采购的，采购人可在评审现场提出。应征询现场符合条件的供应商同意，且现场所有评审专家出具招标文件没有不合理条款、集中采购机构（采购代理机构）出具招标程序等符合规定的书面意见，经报设区的市级财政部门同意可现场实施（采购人书面申请可后补）

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

24.2开标、评标时出现以下情况之一的，将废标：

（1）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

24.3废标后，采购人将通过指定的网站进行公告。

25、评标过程的保密性

25.1从开标至签订合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及定标等有关的评审情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

25.2在评标过程中，投标人及其他人员不得向评标委员会成员施加任何影响。保证评标在严格保密的情况下进行。

### 七、定标和授予合同

26、定标方式

26.1采购人将在收到评标委员会提交的评标报告后五个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，并在指定的媒介进行公告。

26.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27、签订合同

27.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.3中标通知书发出后，采购人无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

27.4采购人与成交人签订合同后，应自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；并自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

28、履约担保

28.1 中标人在签订合同前必须按招标文件的规定，及时、足额向采购人交纳履约保证金。

28.2履约保证金是督促中标人按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因中标人违约而造成损失时，可在无须征得中标人同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

28.3政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的2.5%。

### 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1参与本项目采购活动的供应商（即提交了投标文件的供应商）对中标结果提出质疑的，最迟可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2参与本项目采购活动的供应商（即提交了投标文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.3质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容。

29.4采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

29.5供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

30、投诉

30.1质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门进行投诉。

### 九、投标人须知的补充与修改

（如有）

31、未尽事宜

如以上投标人须知不能满足项目的要求，可以增加投标人须知补充事项。投标人除认真阅读投标人须知外还必须认真阅读本补充事项，如投标人须知与本补充事项有抵触，以本补充事项为准。

## 第六章 采购合同

项目编号：

### 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款人：安徽省宿州市立医院 |
| 2 | 预付款比例：无 |
| 3 | 付款条件：每季度医院满意度考核合格后，按医院财务制度付款。 |
| 4 | 履约保证金：中标供应商在签订合同时应提交合同总价2.5%的履约保证金。 履约保证金形式：转账、电汇、保函、保险等。 |
| 5 | 政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金以及其他没有法律依据的保证金。（《安徽省财政厅关于进一步优化营商环境的通知》皖财购[2022]556号） |

### 二、合同条款

1. 术语的定义

1.1本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”是指委托和受托双方签署的、合同格式中载明的委托和受托双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”是指根据合同规定，中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的货币数量。

（3）“服务”是指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的服务内容。

（4）“合同条款”是指本章所述全部内容。

（5）“合同特殊条款”是指采购文件正文部分第一章“合同特殊条款”。

（6）“采购人”是指采购文件正文部分第一章“投标人须知前附表”中所述购买服务的单位。

（7）“中标供应商”是指通过采购确定的提供采购文件正文部分第八章“服务需求”中所述服务的成交供应商。

（8）“现场”是指合同规定的履行相关服务的地点。

（9）“验收”是指委托、受托双方依据强制性的国家技术质量规范和合同规定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

（10）“天”指日历天数（如无特别说明）。

（11）“检验”是指采购人按照合同约定的标准对中标供应商所提供的服务进行的检测与查验。

（12）“检验合格证书”是指检验完成后由采购人和中标供应商共同签署的检验合格确认书。

（13）“政府采购项目验收单”是指采购人根据检验合格证书签署的报同级政府采购监管部门的最终验收确认书。

（14）“第三方”是指合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

（15）“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。

（16）“采购文件”是指由招标代理机构发布的采购文本。

（17）“投标文件”是指中标供应商按照招标代理机构发布的采购文件的要求编制、提交并最终被评审小组接受的投标文本。

2.技术规范与服务内容

2.1 投标服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 投标服务的服务内容应与采购文件规定的服务内容及投标文件中的服务指标响应表一致。

3. 知识产权

中标供应商应保证，采购人在其接受该服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，中标供应商须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 完成方式

中标供应商应按照采购文件正文部分第一章“八、服务需求”及“九、商务和技术要求”规定的时间和地点完成服务。

5. 付款

5.1合同以人民币付款。

5.2 在中标供应商按照合同的规定履行服务后，将按照采购文件正文部分“合同条款前附表”规定的付款方式付款。

5.3政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金以及其他没有法律依据的保证金。（《安徽省财政厅关于进一步优化营商环境的通知》皖财购[2022]556号）

6. 履约保证金

6.1中标供应商应在签订合同的同时，通过CA登记的基本账户，提供相当于合同总价   %的履约保证金或等额金融机构、担保机构出具的保函）。

6.2如中标供应商未能履行其合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

7. 检验和验收

7.1采购人依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认。

7.2采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。

7.3对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

7.4采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

7.5验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

8. 索赔

8.1 如果服务的质量、数量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实服务存在缺陷（包括潜在的缺陷等），采购人有权根据有资质的质检机构的检验结果向中标供应商提出索赔。

8.2 在合同规定的验收期和质量保证期内，如果中标供应商对采购人提出的索赔负有责任，中标供应商应按照采购人同意的方式解决索赔事宜。

8.3 如果中标供应商在合同规定的索赔通知期限内，未对采购人的索赔通知做出答复，则上述索赔应视为已被中标供应商接受。如中标供应商未能在采购人提出的在合同规定的期限内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第8.2条确定的方式解决索赔事宜，采购人将从中标供应商的履约保证金或者应支付给中标供应商的合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购人有权向中标供应商提出不足部分的补偿。

9. 履约延误和误期赔偿

9.1 如中标供应商无正当理由而拖延提供服务，采购人有权提出误期赔偿或解除合同。

9.2 在履行合同过程中，如果中标供应商遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

9.3 除本合同条款第10条规定外，如果中标供应商没有按照合同规定的时间提供服务，采购人可要求中标供应商支付违约金。违约金按每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，采购人有权解除政府采购合同。

9.4除合同第10条规定外，因采购人原因导致延期返还履约保证金、延期支付合同款项，变更、中止或终止政府采购合同的，因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，按照货物或提供服务合同价 0.1 %给予合理赔偿或者补偿。

10. 不可抗力

10.1 尽管有本合同条款第8条和第9条的规定，如果中标供应商因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，在不可抗力影响的范围内中标供应商的履约保证金或者应支付给中标供应商的合同款项不能被没收，也不应该承担违约赔偿或终止合同的责任。

10.2 本条所述的“不可抗力”是指那些中标供应商无法控制、不可预见的事件，但不包括中标供应商的违约或疏忽。不可抗力事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运及其他双方商定的事件。

10.3 在不可抗力事件发生后，中标供应商应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知采购人。除采购人书面另行要求外，中标供应商应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过120天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

10.4 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

11. 税费

11.1中国政府根据现行税法对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由采购人负担。

11.2中国政府根据现行税法对中标供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由中标供应商负担。

12. 仲裁

12.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则应向      仲裁委员会申请仲裁。

12.2在仲裁和诉讼期间，合同应继续履行。

13. 违约终止合同

13.1在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向中标供应商发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果中标供应商未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务；

（2）中标供应商在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果中标供应商未能履行合同规定的其他义务。

13.2在采购人根据上述第13.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的服务，中标供应商应对采购人购买类似服务所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

14. 破产终止合同

如果中标供应商破产或无清偿能力时，采购人经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面形式通知中标供应商，提出终止合同而不给中标供应商补偿。该合同的终止将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

15. 转让和分包

15.1合同不能擅自转让或分包。

15.2 经采购人和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，中标供应商可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能终止中标供应商履行合同的责任和义务，接受分包的人与中标供应商共同对采购人连带承担合同的责任和义务。

16. 合同修改

采购人和中标供应商都不得擅自变更合同，但继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行修改时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

17. 通知

政府采购合同一方给另一方的通知都应以书面形式发送至规定的对方地址。通知以送达日期或通知书规定的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

18.合同生效

18.1合同内容的确定应以采购文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同应在买卖双方和采购代理机构、交易中心签字、盖章，并在中标供应商交纳履约保证金后即开始生效。

18.2本合同一式四份，以中文书就，采购人、中标供应商、采购代理机构各执一份，送政府采购管理机构留存一份。

19. 补充条款

如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同的一个组成部分。

### 三、合同格式

采  购  人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

招标代理机构：

甲方通过         组织的招标投标活动，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）中标供应商提交的投标书和投标报价表；

（3）中标通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.合同金额

合同总金额为（人民币）                  万元

大写：                               。

4.付款条件

付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

5.交货时间

本合同服务时间在“服务报价表”中有明确规定。

6.合同生效

本合同经双方合法代表签字、单位盖章，并在采购人或交易中心收到中标供应商提交的履约保证金后生效。

采购人（甲方）：              中标供应商（乙方）：

单位盖章：                   单位盖章：

法人或法人                   法人或法人

授权人（签字）：              授权人（签字）：

联系电话：                   联系电话：

开户银行：                    开户银行：

帐号：                        帐号：

日期：    年   月   日       日期：   年    月   日

### 四、合同特殊条款

（如有）

## 第七章 投标文件格式

- 一、投标书格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

投

标

书

投 标 人：                  （签章）

年      月      日

### 一、投标函

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目编号） 招标公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的招标采购活动。我方授权  （姓名和职务）   代表我方  （投标人全称）   全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                     。（￥       万元）

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵方提交金额为人民币（大写）             的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

投 标 人：                      （签章）

法定代表人（签章）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

### 二、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（签章） |  |
| 法定代表人（签章）或 被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） | 元 |
| 投标总报价（人民币小写） | 元 |

### 三、服务分项报价表（服务类）

| 序号 | 内容 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟提供的服务费用 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：本表应清楚地标明投标人拟提供的货物总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

### 四、项目要求响应情况表（服务类）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |

注意：

1、投标人必须将自己的服务真实、准确地填入“投标人响应情况”中，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、投标人必须根据自己所投服务与“招标文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动招标文件要求而使自己的产品满足要求的情况。

3、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按招标文件“第三章第一大项”中的顺序填写。

### 五、商务要求响应情况表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人填写 | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 |  |

注：

1、投标人需如实填写本表，详细列明“响应情况”、“偏离及影响”，不得以“同左”或“同上”形式填写，不得出现通过改动招标文件的技术参数而使自己的产品满足要求的情况。

2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

3、本表需按招标文件“第三章第二大项”中的顺序填写。

### 六、本项目实施方案

（一）投标人或投标产品制造商简介

（不超过1000字）

（二）本项目详细实施方案、售后方案等

（详细说明）

### 七、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称 ） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；           承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 二、资格证明文件格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

资

格

证

明

文

件

投 标 人：                  （签章）

年      月      日

投标人必须提供下列合格性文件：

- 一、营业执照

- 二、税务登记证

- 三、法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本人       （姓名）      系       （投标人名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改  （项目名称、项目编号）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人签章：

身份证号码：

代理人（被授权人）：

身份证号码：

投标人名称：                        （签章）

日      期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）

| 被授权代表人身份证正面电子扫描件 | 被授权代表人身份证反面电子扫描件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面电子扫描件 | 法定代表人身份证反面电子扫描件 |

- 四、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

投标人纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

身份证号码：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （签章）

年    月    日

- 五、财务状况

（投标人自行出具财务状况声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 六、依法缴纳税收

（投标人自行出具依法缴纳税收的声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 七、依法缴纳社会保障资金

（投标人自行出具依法缴纳社会保障资金的声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

（投标人自行出具具备履行合同所必须的设备和专业技术能力声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 九、书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明（投标人自行出具并加盖投标人公章，格式自拟）

- 十、招标文件规定的其他材料

1、供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”

（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为采购响应递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

2、系统维护期内，中标供应商负责配置相应的运维人员驻场服务，须有驻场人员6人，其中运维项目经理1人，现场驻场服务人员5人，确保运维响应迅速高效。（投标文件中提供承诺函）。

3、其他材料。