附件：1

宿州市立医院UPS维保服务项目需求

### 维保目标

- 确保电力系统连续可靠
保障医院关键区域（如手术室、ICU、急诊科等）UPS系统24小时不间断运行，避免因电力中断导致的医疗设备停机、数据丢失或安全隐患。

- 延长设备使用寿命
通过专业维护减少UPS主机、电池及配套设备的损耗，延长设备使用寿命，降低设备更换成本。

- 提升系统安全性
确保UPS系统符合国家及行业安全标准（如GB 50174、IEC 62040等），消除电气火灾、漏电等潜在风险。

- 快速故障响应与恢复
建立高效的故障应急机制，最大限度缩短停机时间，确保医疗业务不受影响。

- 数据化管理与预警
通过定期检测和数据分析，提前发现设备隐患并提供优化建议，实现预防性维护。

- 维保内容

| 序号 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KVA/30分钟 | 珠海山特 | 套 | 4 |
| 2 | 10KVA/1小时 | 珠海山特 | 套 | 4 |
| 3 | 20KVA/1小时 | 珠海山特 | 套 | 1 |
| 4 | 30KVA/30分钟 | 珠海山特 | 套 | 2 |
| 5 | 30KVA/1小时 | 珠海山特 | 套 | 3 |
| 6 | 40KVA/30分钟 | 珠海山特 | 套 | 1 |
| 7 | 50KVA/30分钟 | 珠海山特 | 套 | 3 |
| 8 | 60KVA/30分钟 | 珠海山特 | 套 | 2 |
| 9 | 80KVA/30分钟 | 珠海山特 | 套 | 3 |
| 10 | 100KVA/30分钟 | 珠海山特 | 套 | 5 |
| 11 | 120KVA/30分钟 | 珠海山特 | 套 | 1 |
| 12 | 140KVA/30分钟 | 珠海山特 | 套 | 3 |
| 13 | 150KVA/30分钟 | 珠海山特 | 套 | 2 |
| 14 | 200KVA/30分钟 | 珠海山特 | 套 | 1 |

- 具体数量以实际安装为准。

- 配件费用承担规则：

≤1000元：由中标维保单位承担（如保险丝、电容、风扇等小配件）；

>1000元：由采购方按实际更换配件成本另行结算（如主板、逆变模块等大件）；配件及电池组需分项报价如有遗漏视为免费更换配件。

不包含UPS电池更换（电池单独报价据实结算）

- 常规巡检与预防性维护

- 巡检频率：每月至少1次全面巡检，重大节假日或极端天气前增加专项检查。

- 巡检项目：

- UPS主机：检查输入/输出电压、电流、频率、负载率、散热状态、风扇运行情况。

- 蓄电池组：检测单节电池电压、内阻、温度、外观（鼓包、漏液），记录电池组整体容量。

- 配电柜：检查断路器、接线端子、接地系统、防雷装置状态。

- 环境监测：检查机房温湿度、通风条件及防尘措施。

#### 电池管理与更换

- 每季度进行电池容量深度放电测试（核对性放电），确保电池容量≥80%。

- 对容量低于80%或存在缺陷的电池经科室及分管科室确认，提供更换服务（需提供原厂电池）。

- 清理电池表面灰尘及腐蚀物，紧固连接端子。

#### 故障应急处理

- 响应时间：接到报修后10分钟内响应，4小时内到达现场，24小时内修复（特殊情况需提供备用设备）。

- 故障范围：包括但不限于UPS主机异常报警、电池组故障、配电系统短路、系统切换失败等。

#### 备件供应与技术支持

- 提供原厂备件（如IGBT模块、电容、风扇等），备件库存充足。

- 提供驻场工程师一名7×24小时服务。

- 提供7×24小时远程技术支持，协助处理软件故障、参数配置问题。

#### 系统优化与升级

- 定期更新UPS控制软件及固件，优化系统运行参数。

- 根据医院负载变化调整UPS配置，确保系统匹配实际需求。

#### 年度全面检测与报告

- 每年提供1次深度维护服务，包括：

- 全负载模拟测试（验证UPS带载能力及切换时间）。

- 系统效率评估与能效优化建议。

- 提交《年度维保报告》，包含设备健康状态、风险点分析及改进建议。

#### 培训与文档管理

- 每年为医院电工或相关人员提供1次UPS操作及基础维护培训。

- 建立完整的维护档案，记录每次巡检、维修、更换备件等信息，并提供电子版台账。

#### 应急供电预案

协助医院制定《UPS系统故障应急预案》，包括：

- 市电中断时UPS供电时长评估。

- 紧急切换至备用发电机的操作流程。

- 关键设备供电优先级清单。

三、服务要求

- 服务商需具备国家认可的电力设施承装/修/试资质，并提供相关案例证明。

- 维保人员需持有电工证、UPS厂商认证资质，熟悉医院电力环境特点。

- 服务报价需包含人工、备件、差旅等全部费用，无隐形收费。

四、验收标准

- UPS系统全年可用率≥99.9%，无因维护不当导致的重大停电事故。

- 故障修复符合合同约定时效，且修复后通过72小时稳定性测试。

- 医院对服务满意度评分≥90分（按季度评估）。